ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА КОМПЕНСАЦИОННОГО БАССЕЙНА

- Желоб по контуру для улавливания переливаемой через край воды.

- Уровень пола.

- Люк для технического обслуживания.

- Бассейн.

- Наклонная труба сборник (наклон 1%).

- Слив при переполнении (дренаж идет естественным образом, под действием силы тяжести).

- Компенсационный бассейн.

- Вход коллекторов.

- Максимальный уровень.

- Полезный объем.

- Рабочий уровень.

- Рабочий объем.

- Минимальный уровень.

- Минимальный объем.

- Машинный зал.

- Электрический клапан (соленоидный вентиль) для пополнения водой из водопроводной сети.

- Датчик принудительного включения установки.

- Датчик пополнения воды.

- К насосу.

- Предохранительный датчик.

- Естественный слив (под действием силы тяжести).

# ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТ КОМПЕНСАЦИОННОГО БАССЕЙНА

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Максимально допустимый уровень в компенсационном бассейне. Ниже этого уровня можно установить третий датчик уровня.

СЛИВ ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ: Элемент для слива воды под действием силы тяжести при слишком высоком уровне воды в компенсационном бассейне. ЗАМЕЧАНИЕ: Слив Ф.110 при высоте воды 10 см может пропускать 24 м3/час воды.

РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ: Уровень, выбранный для поддержания уровня воды в бассейне. Уровень воды при работающей системе фильтрации и при отсутствии купающихся людей в бассейне. Ниже этого уровня должен быть установлен датчик уровня, называемый “датчик пополнения”, который напрямую управляет соленоидным вентилем, нормально замкнутым, как на 220 Вольт, так и на 24 Вольт.

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ: Объем для вмещения воды в компенсационном бассейне. Обычно рассчитывается по максимальному допустимому количеству купающихся в бассейне (1 человек на 1 м2).

Пример: Бассейн 12,5 х 25 метров. Значит максимально допустимое количество купающихся равно 12,5 х 25 : 2 = 160 человек. Средний вес человека (он равен объему вытесненной жидкости) примерно равен 80 кг/человека – полезный объем 160 х 80 : 1000 = 12,8 м3.

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Минимально допустимый уровень воды в компенсационном бассейне, необходимый для нормальной работы насосов, сразу ниже этого уровня устанавливается датчик уровня, называемый “предохранительный датчик”, который через электрический щиток Astral отключает фильтрационный насосы.

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: Объем, необходимый для обеспеченья правильной промывки по крайней мере одного фильтра, в том случае, если неисправен электрический клапан пополнения. Пример: Фильтр 44 м3/час; рекомендуемое время промывки 10; рабочий объем  44 : 60 х 10 = 7,5 м3.

МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ: В данном случае более важно обеспечить, чтобы уровень воды был выше уровня всасывания, объем будет непосредственно зависеть от этого параметра; необходимо взять запас в 20 – 30 см воды выше системы всасывания, этого достаточно для средних - больших производительностей.

| Код | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| 12246 |  |  |
|  | коробка для датчика уровня в комплекте с датчиком, длина провода 2 метра, подключается к электрощиткам ASTRAL |  |
| 12061 | с двумя положениями: предохранительный и пополнение |  |
| 12062 | с тремя положениями: предохранительный, пополнение, принудительно включение установки при переполнении, или: двойной предохранительный, пополнение. |  |
| 12216 | Пластиковая лента 40 х 0,5 |  |
| 12245 | Устройство слива при переполнении Ф110 х P.F. в комплекте с фланцем, контрфланцем, прокладками и винтами. |  |
| 14307 | Электрический клапан 220 В Ф 1 Ѕ дюйма |  |
| 14308 | Электрический клапан 220 В Ф 2 дюйма |  |
| 12234 | Всасывание Ф75. Максимальная рекомендуемая производительность 20 м3/час. |  |
| 12247 | Всасывание Ф90. Максимальная рекомендуемая производительность 30 м3/час. |  |
| 12248 | Всасывание Ф110. Максимальная рекомендуемая производительность 45 м3/час. |  |