ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА "RAIN BIRD".

- Перед установкой клапана слейте всю воду из магистрального трубопровода

- Установите клапан в магистральный трубопровод, при этом входное отверстие клапана должно быть соединено с магистральной трубой, а выходное отверстие – с боковой трубой. Обратите внимание на направление стрелки на клапане, которая указывает направление потока воды. При этом соленоид должен располагаться около выпускного отверстия клапана.

- Внимание: клапан предназначен для инсталляции в магистральный трубопровод. Для угловой инсталляции необходимо снять заглушку с углового впускного отверстия и установить ее на  основное впускное отверстие. Чтобы избежать повреждения литых частей клапана, рекомендуем использовать гаечный ключ с замкнутыми концами.

- Резьбу впускного и выпускного отверстия трубы необходимо обмотать тефлоновой лентой. При помощи фитинга соедините впускное отверстие трубы и впускное отверстие клапана и затяните соединение вручную.  При помощи фитинга соедините выпускное отверстие трубы и выпускное отверстие клапана и затяните соединение вручную. Не следует слишком сильно затягивать соединения.

- Присоедините один провод соленоида к проводу контроллера, а другой провод – к контроллеру разводки питания. Используйте только водонепроницаемые кабельные муфты, например RAIN BIRD ST-03.

- После установки клапана, медленно откройте подачу воды до отметки "место включения". Клапаны могут моментально слить воду и затем закрыться.

- Чтобы привести клапан в действие при помощи регулятора внутреннего стравливания, необходимо повернуть ручку соленоида против часовой стрелки на ¼ или ¾  оборота либо до тех пор, пока не услышите, как вода течет по клапану. Чтобы закрыть клапан необходимо повернуть ручку соленоида по часовой стрелке на ¼ или ¾ оборота и подождать пока клапан не закроется. Чтобы закрыть клапан достаточно закрутить соленоид вручную.

- Для автоматической работы клапана, включите контроллер, который должен быть подсоединен к клапану в соответствие с инструкцией для данного контроллера, поскольку различные контроллеры имеют разные принципы работы.

- Для регулировки количества воды, поступающей в клапан, используйте регулятор потока. Чтобы увеличить поток необходимо поворачивать ручку регулятора потока против часовой стрелки, и соответственно наоборот, если необходимо уменьшить поток воды.

- В случае необходимости можно установить PRS-B модуль регулирования давления, следуя соответствующей инструкции.

Рисунок.

  - Провода контроллера

  - Ручка регулятора потока

  - Основное впускное отверстие

  - Угловое впускное отверстие

  - Выпускное отверстие

  - PRS-B модуль регулирования давления

  - Регулятор внутреннего стравливания

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

- Головка спринклера пропускает воду, когда клапан закрыт.

На диафрагме осела грязь.

Выньте диафрагму и очистите от грязи.

Соленоид не до конца закрыт после ручной операции.

Поверните ручку соленоида по часовой стрелке до упора.

Уплотнительное кольцо соленоида повреждено или перекручено.

Закройте подачу воды и поверните соленоид против часовой стрелки, чтобы снять и осмотреть уплотнительное кольцо. Очистите прокладку от грязи или, в случае необходимости, замените на новую.

Диафрагма повреждена или искривлена.

Закройте подачу воды и снимите крышку. Проверьте, чтобы на диафрагме не было никаких искривлений, трещин или других повреждений. Диафрагма должна быть ровной и соответствовать размерам корпуса клапана. Распрямите диафрагму или, в случае необходимости, замените на новую.

В соленоид попала грязь.

Закройте подачу воды и открутите соленоид против часовой стрелки, снимите его и промойте гнездо соленоида чистой водой. Промойте основание соленоида чистой водой. Чтобы промыть соленоид изнутри, снимите белый фиксатор при помощи маленькой плоской отвертки. Снимите сердечник, защитный фильтр и прочистите их с помощью чистой воды. Соберите обратно соленоид и установите его на место, закручивая его при этом по часовой стрелке.

Поврежденный или закороченный соленоид.

Закройте подачу воды и открутите соленоид против часовой стрелки. Замените соленоид на новый и установите его, закрутив по часовой стрелке.

- Вода не закрывается.

Возможно, контроллер управляет клапаном автоматически.

Проверьте, закрыт ли контроллер.

Клапан установлен ручной регулировкой в позицию "ON"

Поверните вручную соленоид по часовой стрелке и установите его в позицию "OFF". Внимание: не закручивайте слишком сильно, в противном случае можно повредить гнездо соленоида. Подтяните гайку на ручке регулятора стравливания, если возникнет утечка воды. Проверьте, не повреждено ли уплотнительное кольцо.

Заблокирована сетка диафрагмы фильтра.

Отключите подачу воды и снимите крышку. Осмотрите сетку диафрагмы фильтра, расположенную внизу диафрагмы. Очистите грязь, промойте сетку чистой водой и установите обратно на место.

Поврежденный или закороченный соленоид.

Закройте подачу воды и открутите соленоид против часовой стрелки. Замените соленоид на новый и установите его, закрутив по часовой стрелке.

- Слабый или неадекватный режим потока.

Перекрыт контрольный плунжер потока.

Отрегулируйте положение плунжера потока, поворачивая его против часовой стрелки, чтобы диафрагма могла открываться.

Давление воды расходуется в других целях.

Проверьте водопотребление во всех участках клапана, используя одну и ту же подачу воды.

Одновременно работает много спринклеров.

Проверьте, чтобы контроллер управлял только одним клапаном в один и тот же промежуток времени. Гидравлическая система способна приводить в действие одновременно только один клапан. Если все спринклеры расположены в одной цепи, то необходимо установить дополнительный клапан, чтобы достичь максимального потока.

Закрыт затвор клапана или не до конца открыт главный вентиль.

Откройте затвор клапана или главный вентиль.

Засорение магистрального трубопровода.

Очистите все засорения.

- Клапан не работает от электропривода.

Контроллер не подает питание в клапан.

Проверьте контроллер на выходную мощность, подводимую к клапану. Если на контролере отсутствует мощность, то проблема заключается в самом контроллере. Проверьте подводимую мощность на соленоиде клапана.  Если на контроллере обнаружена выходная мощность, а на соленоиде отсутствует подводимая мощность, то поврежден провод питания. В этом случае необходимо изолировать и восстановить провод питания.

Закрыт затвор клапана или не до конца открыт главный вентиль.

Откройте затвор клапана или главный вентиль.

Проблема с соленоидом.

Если при наличии подводимой мощности на соленоид, клапан все равно не работает, то необходимо перекрыть подачу воды. Затем, не отсоединяя провода, поменяйте местами данный соленоид с соленоидом от соседнего клапана. Если после замены соленоида клапан стал работать, то необходимо заменить вышедший из строя соленоид. Если клапан так и не заработал, продолжайте искать причину неисправности.

Все время закрыта заслонка контроллера потока.

Отрегулируйте заслонку контроллера потока, поворачивая ее против часовой стрелки до тех пор, пока вода не начнет поступать в клапан, но не следует оставлять заслонку полностью открытой. Когда вода начнет течь в клапан, отрегулируйте положение заслонки контроллера, поворачивая ручку контроллера по часовой стрелке. Затем поверните ручку контроллера против часовой стрелке на один оборот и оставьте в таком положении. Данное положение контроллера является оптимальным для эффективной работы клапана.

- Клапан с PRS-B модулем регулирования давления.

Для решения проблем, связанных с модулем регулирования давления, обращайтесь к дополнительным инструкциям.