# ВВЕДЕНИЕ

# Для поддержания оптимального  качества воды в бассейне необходима установка систем рециркуляции, фильтрации и химической обработки.

# Процесс рециркуляции и фильтрации заключается в следующем : вода из бассейна забирается циркуляционным насосом и , проходя под давлением через песчанный фильтр,  подается через возвратные инжектора в бассейн.

# Фильтровальная установка  подбирается путём расчётов, исходя из времени рециркуляции .  Опыт работы компании «Астраль» , являющейся крупнейшим в мире производителем систем для циркуляции и очистки воды , показывает , что оптимальным временем обновления воды  для различных типов бассейнов является :

# Тип бассейна                        Время рециркуляции (час)

## Детский публичный                                           1,5

Полу-публичный                                                6,0

Публичный                                                         4,0

Частный                                                              6,0

Кроме того необходимо знать скорость фильтрации – скорость с которой вода проходит через фильтр:

Потребитель воды                 Скорость фильтрации (м3/час)

## Муницип. Публичный бассейн                      20

## Водный  парк                                                   30

## Публичный бассейн                                        40

## Частный бассейн                                             50

### Фильтрация

В процессе фильтрации песок в фильтре загрязняется, в следствии чего в системе происходит увеличение рабочего давления с 0,8 до 1,3 кгс/см2 и  возникает необходимость обратной промывки. Управление процессом фильтрации и обратной промывки происходит с помощью системы клапанов и задвижек, которая также управляет  рециркуляцией и сбросом воды в канализацию.

Фильтр рекомендуется устанавливать на 0,5 м  ниже уровня воды.

#### Насосы

Каждый  насос имеет фильтр грубой очистки  для защиты от включений средних размеров .

Насосы имеют очень высокую характеристику зависимости напора от производительности , поэтому напор воды не изменяется более чем на 10%  при изменении давления в фильтрах . Обычно для насосов рекомендуется запас напора в 10 метров водяного столба (м.в.с.) . Этот запас распределяется следующим образом – 5 м.в.с. на фильтр , 2м.в.с. на трубопроводы , 2 м.в.с на  запорную арматуру .

##### Балансный резервуар

Если в бассейне предусмотрена система перелива то необходим балансный резервуар . В первом приближении объём балансного резервуара принимается  из расчёта 5 м3  на каждые 100 м2 поверхности .

##### Химическая обработка воды

Обычная фильтрация не даёт желаемых результатов если она не сопровождается химической обработкой воды . Необходимо контролировать и регулировать следующие параметры :

- Дезинфекция : предотвращает появление и развитие микроорганизмов и водорослей . Наиболее часто применяются следующие типы обработки : хлорирование , бромирование , озонирование , ультрафиолетовая обработка , электролиз меди и серебра .

- РН : определяет степень кислотности воды . Оптимальный уровень рН  находится в пределах  7.2-7.8 .

- Жёсткость : определяет содержание солей марганца и кальция . Оптимальный показатель жёсткости воды  125- 200 частей/ моль .

- Общее количество щёлочи : зависит от содержания в воде гидрооксидов, карбонатов и бикарбонатов .

Стандартное содержание остатков свободного хлора в воде варьируется в пределах 0.2 –0.6 мг/литр.

Расчёт бассейнов

В этом разделе мы произведём расчёт оборудования необходимого для обработки воды бассейна следующих параметров :

- Длинна (м)                                                      50

- Ширина (м)                                                   21

- Средняя глубина (м)                                    1.5

- Тип бассейна                                                общественный

- Время рециркуляции (час)                          4

- Скорость фильтрации (м3/час)                30