РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

# НАСОСЫ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

УСТАНОВКА

- Этот насос предназначен для использования в установках для фильтрации воды в плавательных бассейнах, отвечающих требованиям стандарта DN VDE O 100, часть 702-1.82.

- Насос должен устанавливаться в горизонтальном положении ниже уровня воды в бассейне.

- Не устанавливайте самовсасывающие насосы на высоте более двух метров над уровнем воды в бассейне.

- Для устранения шума и вибрации закрепите насос на основании.

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

- Трубы всасывающей и нагнетательной линии должны быть закреплены независимо от насоса.

- Резьбовые соединения пластмассовых труб должны уплотняться только с помощью тефлоновой ленты.

- Диаметр трубопровода должен быть не меньше диаметра всасывающего отверстия насоса.

- Чтобы избежать сифонирования, труба всасывающей линии должна быть установлена с небольшим наклоном.

СХЕМА УСТАНОВКИ

L = 2 диаметра трубы

M = 10 диаметров трубы

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

- Для защиты системы используется дифференциальное блокирующее устройство.

- Если насос устанавливается на открытом воздухе, кабель питания должен соответствовать нормативам ЕСС (2), или должен использоваться кабель типа H07 RN7 согласно VDE 0250.

- Для трехфазных двигателей должны соблюдаться действующие правила и нормы эксплуатации электроустановок.

- На рис. 2 представлены схемы электрических соединений.

(Рис. 2)

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

- Проверьте, что напряжение и частота сети питания соответствует указанным в паспортной табличке насоса.

- Снимите крышку фильтра предварительной очистки, предварительно отвернув ручки, и заполните фильтр предварительной очистки водой до нижнего уровня всасывающей трубы.

- Проверьте, что вал насоса вращается свободно.

- Установите крышку фильтра предварительной очистки на место и затяните ручки фильтра предварительной очистки.

- Проверьте, что стрелка на корпусе двигателя направлена в ту же сторону, что и стрелка на крышке вентилятора.

- Для трехфазных двигателей. Если вал двигателя вращается в неправильном направлении, поменяйте местами две фазы лини питания в блоке защиты.

- Если двигатель не запускается, попытайтесь определить причину неисправности, используя таблицу нахождения и устранения неисправностей.

ЗАПУСК

- НИКОГДА НЕ ЗАПУСКАЙТЕ НАСОС БЕЗ ВОДЫ.

- Откройте все вентили, и подайте на насос давление.

- Запустите насос.

- Подождите некоторое время, чтобы в насос залилась вода.

- Проверьте величину входящего тока и в соответствии с этим значением отрегулируйте установку теплового реле.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Если насосная система не работает должным образом, слейте из насоса воду, затем отсоедините насос, очистите его изнутри и смажьте резиновые уплотнения вазелином.

- Проверьте, что помещение, в котором установлен насос, является сухим и хорошо вентилируется.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| ПРОБЛЕМЫ | ПРИЧИНЫ | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| НАСОС НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ ВОДОЙ | В НАСОС ЧЕРЕЗ ВСАСЫВАЮЩУЮ ЛИНИЮ ПРОСАЧИВАЕТСЯ ВОЗДУХ | ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕХОДНИКОВ И ПРОКЛАДОК ТРУБОПРОВОДА ВСАСЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ |
|  | ПЛОХОЕ УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ ФИЛЬТРА | ОЧИСТИТЕ КРЫШКУ ФИЛЬТРА, А ТАКЖЕ ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКИ |
|  | ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ ВРАЩАЕТСЯ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ | ПОМЕНЯЙТЕ МЕСТАМИ ДВЕ ФАЗЫ ЛИНИ ПИТАНИЯ |
| НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА | НАТЕКАНИЕ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ТРУБОПРОВОД ВСАСЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ | ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕХОДНИКОВ И ПРОКЛАДОК ТРУБОПРОВОДА ВСАСЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ |
|  | ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ ВРАЩАЕТСЯ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ | ПОМЕНЯЙТЕ МЕСТАМИ ДВЕ ФАЗЫ ЛИНИ ПИТАНИЯ |
|  | ПОТЕРЯ НАПОРА ВО ВСАСЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ | НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОЕДИНИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ ПОТЕРЕЙ НАПОРА |
|  | НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ, УКАЗАННОЕ В ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ НАСОСА, СООТВЕТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЮ В ЛИНИИ ПИТАНИЯ |
|  | ЗАБИЛСЯ ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ | ОЧИСТИТЕ ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ |