САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

###### Astra Max

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

15746-0500/0

ВНИМАНИЕ: Данное руководство содержит важную информацию относительно мер безопасности, которые должны соблюдаться при выполнении установки и при эксплуатации этого оборудования. Следовательно, специалист, выполняющий установку оборудования и пользователь должны внимательно прочесть данное руководство перед началом установки и эксплуатации оборудования.

|  | ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 1. СИМВОЛЫ Символы указывают на возможность возникновения опасных ситуаций в случае несоблюдения представленных ниже правил техники безопасности. |
| --- | --- |
|  | ОПАСНОСТЬ. Опасность поражения электрическим током. Невыполнение этой инструкции может привести к поражению электрическим током. |
|  | ОПАСНОСТЬ. Невыполнение этой инструкции может привести к созданию опасности для персонала или имущества. |
|  | ВНИМАНИЕ. Невыполнение этой инструкции может привести к повреждению насоса или связанного с ним оборудования. |
|  | ## 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|  | - Описанное в данном руководстве оборудование разработано специально для выполнения предварительной фильтрации и циркуляции воды в плавательных бассейнах. |
|  | - Это оборудование предназначено для работы с чистой водой, температура которой не превышает 35 °С. - Для того чтобы избежать несчастных случаев не разрешайте детям самостоятельно пользоваться этим изделием. - Если на насос установлен кожух, или если насос расположен под горячей ванной или под ванной с гидромассажем, то должна быть обеспечена достаточная вентиляция для того, чтобы предотвратить перегрев электродвигателя. |
|  | - Для внесения любых изменений в конструкцию насоса должно быть получено разрешение производителя. Использование фирменных, утвержденных производителем запасных частей и принадлежностей обеспечивает безопасную работу оборудования. Производитель насоса не несет ответственности за повреждение оборудования, являющееся следствием применения не утвержденных им запасных частей и принадлежностей. - Обслуживание насоса может выполняться только после отключения его от электросети. - Пользователь должен следить за тем, чтобы сборка и обслуживание оборудования выполнялись высококвалифицированным, утвержденным персоналом, который перед выполнением этих работ внимательно прочел инструкции по установке и техническому обслуживанию данного оборудования. - Безопасная работа машины может быть обеспечена только в том случае, если все работы, связанные с ее установкой и техническим обслуживанием, были выполнены в точном соответствии с инструкциями. - Предельные значения, указанные в таблице технических характеристик, ни в коем случае не должны превышаться. - В случае неудовлетворительной работы оборудования или выхода его из строя следует обратиться за помощью в ближайшее представительство производителя оборудования или в сервисный центр. - Только в случае ПЕРЕДВИЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСОСА (то есть если насос не закреплен, как описано в инструкции по установке). Нельзя пользоваться насосом, если в бассейне находятся люди. - Производитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСТАНОВКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|  | - При подключении электрических кабелей к электродвигателю насоса правильно проложите их в контактной коробке. Проверьте что внутри нее не осталось обрезков провода, и что правильно подключен контакт заземления. Подключите электродвигатель, как показано на электрической схеме, закрепленной на машине. |
|  | - Нужно позаботиться о том, чтобы ни при каких условиях вода не могла попасть внутрь электродвигатель и на детали, находящиеся под напряжением. - Если предполагается использовать насос для других целей, то может потребоваться его адаптация и выполнение дополнительных технических требований. |

|  | ## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ МАШИНЫ |
| --- | --- |
|  | Перед запуском машины проверьте, что напряжение питающей сети соответствует напряжению, указанному на насосе. Проверьте также, что все защитные устройства установлены и нормально функционируют. |
|  | МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СБОРКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|  | - Должен быть исключен любой контакт с движущимися частями машины. - Перед тем как приступить к выполнению любых работ на машине дождитесь ее полной остановки. |
|  | - Перед выполнением обслуживания электрических и механических частей проверьте, что машина отключена от электросети, и что все таймеры отключены. - Перед началом любых работ, связанных с обслуживанием машины, рекомендуется выполнить следующее: |
|  | - Выключите питание машины. - Дождитесь полной остановки ротора электродвигателя. - Проверьте, что в электрических цепях нет напряжения, включая дополнительные устройства и вспомогательное оборудование. - Дождитесь полной остановки рабочего колеса насоса. |
|  | Перечисленные выше меры безопасности носят рекомендательный характер и не являются обязательными, так как могут существовать особые правила техники безопасности. |
|  | - Периодические проверяйте, что: - Механические части надежно закреплены, и крепежные болты машины находятся в хорошем состоянии. - Подводящие провода правильно подсоединены и надежно закреплены, контакты и изоляция находятся в нормальном состоянии. - Температура вибрация и шум насоса и электродвигателя в пределах нормы. В случае отклонения от нормы немедленно остановите машину и обратитесь за помощью к инженеру, выполняющему ее техническое обслуживание. - Шум машины в пределах нормы. В случае отклонения от нормы немедленно остановите машину и обратитесь за помощью к инженеру, выполняющему ее техническое обслуживание. - Вибрация машины в пределах нормы. В случае отклонения от нормы немедленно остановите машину и обратитесь за помощью к инженеру, выполняющему ее техническое обслуживание. |
|  | Из-за большого разнообразия возможных проблем, которые могут возникнуть, представленные в данном руководстве инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию данного оборудования не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при установке, эксплуатации и обслуживании насоса. Если вам понадобятся дополнительные инструкции, или если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с дистрибьютором оборудования или с его производителем. |
|  | 3. УСТАНОВКА И СБОРКА ## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|  | - Все насосы должны устанавливаться в горизонтальном положении. Установке насоса в другом положении может привести к травмированию персонала или к повреждению оборудования. - Все насосы имеют основание, в котором имеются четыре отверстия для крепления насоса к полу с помощью анкерных болтов диаметром 6 мм, что обеспечивает минимальный шум и вибрацию насоса (рис. 1). - Четыре отверстия в основании должны использоваться для крепления насоса к полу, чтобы обеспечить совершенно неподвижную установку насоса. - Затяните гайку фильтра предварительной очистки, расположенную на соединительной муфте насоса для того, чтобы обеспечить герметичное соединение (рис. 1.1). |

|  | ## ТРУБОПРОВОДЫ |
| --- | --- |
|  | - Подсоединение трубопроводов к насосу должно быть выполнено с помощью резьбовых соединительных муфт, которые поставляются вместе с прокладками (тефлоновая лента не требуется). Проверьте, что в трубопроводах нет течей, через которые происходит натекание воздуха. - Трубы всасывающей и напорной линии должны быть установлены строго перпендикулярно и должны быть точно отцентрованы с соединителями на насосе для того, чтобы предотвратить механические воздействия на насос, которые могут создать трудности или привести к повреждениям во время выполнения установки. (См. рис. 2). - Труба всасывающей линии должна иметь диаметр, равный или превышающий диаметр трубного соединителя на насосе. |
|  | ## ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ НАСОСА |
|  | - Установка насоса должна выполняться в соответствии с инструкциями по электробезопасности DIN VDE 0100, часть 702. |
|  | - Установите насос как можно ближе к бассейну. - Желательно установить насос ниже уровня воды в бассейне. - Если требуется установить насос выше уровня воды, его высота над уровнем воды не должна превышать 2 футов, и всасывающий трубопровод должен быть как можно более коротким. - Необходимо позаботиться о предотвращении возможных затоплений насоса водой и о хорошей вентиляции насоса. - Для того чтобы машина достаточно хорошо охлаждалась, в комнате, где установлен насос, должна быть обеспечена хорошая вентиляция. |
|  | ## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
|  | - Электрические подключения насоса должны выполняться после подсоединения к нему трубопроводов. - Для подключения насосов к электросети должен использоваться кабель типа H07 RN 3 G 0,75 мм2. - Каждый насос должен подключаться через автоматический выключатель для защиты электродвигателя насоса от перегрузки (ток срабатывания размыкателя цепи = 8,5 А). - Каждый насос должен подключаться через высокочувствительное защитное устройство, которое размыкает цепь при наличии тока утечки на землю, равного 0,003 А. - Электрическая установка должна быть снабжена несколькими защитными размыкателями, зазор между размыкающими контактами должен быть не меньше 3 мм. - Каждый насос должен подключаться через защитный выключатель остаточных токов (RCCB) для того, чтобы предотвратить поражение электрическим током. - Насосы одобрены Консультативным комитетом по электричеству (ССЕ) и имеют класс защиты IP54. - Проверьте что параметры электросети (напряжение, фаза и частота) соответствуют параметрам электродвигателя, а также что сечение проводов кабеля питания является достаточным для данной мощности электродвигателя и для данного расстояния от источника энергоснабжения. - Электродвигатель должен быть обязательно заземлен. Если подключение осуществляется с помощью гибкого кабеля, пользуйтесь только правильно заземленной электрической розеткой. Цепь питания должна быть защищена правильно отрегулированным прерывателем замыкания на землю (GFCI). - Для подключения обязательно должна использоваться электрическая розетка, снабженная контактом заземления, и защищенная с помощью GFCI. - Все электрические подключения должно выполняться квалифицированными электриками с соблюдением местных правил и норм электробезопасности. - Для выполнения заземления электродвигателя и соединения его с другими заземленными частями установки в соответствии с правилами и нормами электробезопасности используйте клемму заземления электродвигателя и провод 8 AWG. - Не зарывайте шнур питания в землю. Проложите кабель так, чтобы он не мог быть поврежден газонокосилками, устройствами для подстригания живой изгороди, и другим оборудованием. - Во избежание поражения электрическим током не пользуйтесь удлинительным шнуром для подключения насоса к линии энергоснабжения. Установите в нужном месте электрическую розетку. |

|  | 4. ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАПУСКА НАСОСА |
| --- | --- |
|  | - Перед запуском насоса выполните следующие операции: - Снимите крышку сетчатого фильтра, предварительно отвернув крепежную гайку. (См. рис. 5). - Залейте в насос воду через сетчатый фильтр. Заливайте воду до тех пор, пока она не заполнит всасывающий трубопровод. - Если во время выполнения этой операции была снята корзина фильтра, не забудьте установить ее на место в сетчатый фильтр для того, чтобы крупные частицы грязи не попали внутрь насоса и не забили его. - Проверьте, что напряжение и нагрузочная способность электросети соответствуют напряжению и мощности, которые указаны в паспортной табличке насоса. - В насосах с трехфазным электродвигателем проверьте направление вращения вала электродвигателя (правильное направление вращения указано стрелкой на крышке вентилятора). См. рис. 4. Если вал электродвигателя вращается в обратном направлении, поменяйте местами две фазы. - Установите крышку сетчатого фильтра на место и закрепите ее с помощью гайки. Не забудьте установить на корпус сетчатого фильтра уплотнительную прокладку. |
|  | - Ни при каких обстоятельствах нельзя включать насос, предварительно не залив в него воду через сетчатый фильтр. Это может привести к повреждению механических уплотнений и образования в них течей. - Проверьте, что вал насоса вращается свободно. |
|  | ЗАПУСК НАСОСА |
|  | - Откройте все клапана и подключите электродвигатель к электросети. - Подождите, пока вода не заполнит трубопроводы. |

|  | 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | - Регулярно очищайте корзину сетчатого фильтра для того, чтобы предотвратить большой перепад давлений на фильтре. - Если насос остановился, проверьте, что насос подключен к линии питания. Если вы не можете запустить насос, обратитесь за помощью в организацию, которая выполняла установку насоса или к производителю насоса. |
|  | - Если вы не планируете пользоваться насосом в течение продолжительного времени, слейте из него воду. Это особенно важно в странах с холодным климатом, где имеется опасность замерзания воды. - Для слива воды из насоса выверните из него сливные пробки 1 и 2. - При каждом открывании сетчатого фильтра очистите от грязи опорную поверхность уплотнительной прокладки для того, чтобы обеспечить герметичное закрывание крышки. - Отработавший свой срок насос, который выбрасывается на свалку, не должен содержать опасных материалов. |
|  | 6. РАЗБОРКА |
|  | - Закройте все клапана и отсоедините насос от трубопроводов. - Выверните 8 болтов из корпуса насоса. - Отверните рабочее колесо. - Отверните 4 болта, с помощью которых к насосу крепится электродвигатель. - При замене механического уплотнения нанесите герметик для формирования уплотнений на опорную плоскость уплотнения. Это необходимо для того, чтобы предотвратить течи. |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| ### ПРОБЛЕМЫ | ### ПРИЧИНЫ | РЕШЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Не выполняется заливка насоса | Натекание воздуха через всасывающий трубопровод. | Проверьте прокладки на фитингах и соединителях всасывающего трубопровода. |
|  | Плохое уплотнение крышки фильтра | Очистите крышку фильтра предварительной очистки и проверьте состояние уплотнительного кольца. |
| Низкая производительность насоса | Натекание воздуха через всасывающий трубопровод. | Проверьте прокладки на фитингах и соединителях всасывающего трубопровода. |
|  | Плохое всасывание. | Проверьте прокладки на фитингах и соединителях всасывающего трубопровода. |
|  | Неправильное значение питающего напряжения | Проверьте, что напряжение питающей сети соответствует напряжению, указанному в паспортной табличке на электродвигателе |
|  | Забито рабочее колесо насоса | Очистите рабочее колесо насоса |

| ПОЗ. | ОПИСАНИЕ | Кол-во | 1/4 л.с. | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. | 1 л.с. | 1,5 л.с. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОД | КОД | КОД | КОД | КОД | КОД |
|  |  |  | одна/три | одна/три | одна/три | одна/три | одна/три | одна/три |
| НАСОС |  |  | 16354/16355 | 16356/16357 | 16119/16120 | 15746/16233 | 15747/16234 | 15748/16235 |
| 1 | Стопорное кольцо крышки | 1 | 15628-0004 | 15628-0004 | 15628-0004 | 15628-0004 | 15628-0004 | 15628-0004 |
| 2 | Крышка сетчатого фильтра | 1 | 15628-0101 | 15628-0101 | 15628-0101 | 15628-0101 | 15628-0101 | 15628-0101 |
| 3 | Уплотнительное кольцо сетчатого фильтра | 1 | 7731329035 | 7731329035 | 7731329035 | 7731329035 | 7731329035 | 7731329035 |
| 4 | Корзина сетчатого фильтра | 1 | 15628-0202 | 15628-0202 | 15628-0202 | 15628-0202 | 15628-0202 | 15628-0202 |
| 5 | Сетчатый фильтр насоса | 1 | 15628-0300 | 15628-0300 | 15628-0300 | 15628-0300 | 15628-0300 | 15628-0300 |
| 6 | Соединительная гайка сетчатого фильтра | 1 | 15628-0204 | 15628-0204 | 15628-0204 | 15628-0204 | 15628-0204 | 15628-0204 |
| 7 | Соединительная муфта сетчатого фильтра | 1 | 15628-0302 | 15628-0302 | 15628-0302 | 15628-0302 | 15628-0302 | 15628-0302 |
| 8 | Уплотнительное кольцо сетчатого фильтра | 1 | 7730599035 | 7730599035 | 7730599035 | 7730599035 | 7730599035 | 7730599035 |
| 9 | Сливные пробки | 3 | 02121 | 02121 | 02121 | 02121 | 02121 | 02121 |
| 10 | Болты корпуса | 8 | 9938600616 | 9938600616 | 9938600616 | 9938600616 | 9938600616 | 9938600616 |
| 11 | Передний фланец корпуса насоса | 1 | 15628-0200 | 15628-0200 | 15628-0200 | 15628-0200 | 15628-0200 | 15628-0200 |
| 12 | Уплотнительное кольцо корпуса | 1 | 7731520035 | 7731520035 | 7731520035 | 7731520035 | 7731520035 | 7731520035 |
| 13 | Рабочее колесо насоса | 1 | 15628-0400 | 17955-0400 | 15629-0400 | 15630-0400 | 15629-0400 | 15630-0400 |
| 14 | Уплотнение узла | 1 | 15628-9601 | 15628-9601 | 15628-9601 | 15628-9601 | 15628-9601 | 15628-9601 |
| 15 | Корпус насоса | 1 | 15628-0203 | 15628-0203 | 15628-0203 | 15628-0203 | 15628-0203 | 15628-0203 |
| 16 | Маслоотражатель | 1 | 16354-0301 | 16354-0301 | 16354-0301 | 16354-0301 | 16354-0301 | 16354-0301 |
| 17 | Электродвигатель | 1 | 15628-0100 | 17955-0100 | 15629-0100 | 15630-0100 | 15631-0100 | 15632-0100 |
| 18 | Кольцо рабочего колеса насоса | 2 | 15628-0403 | 15628-0403 | 15628-0403 | 15628-0403 | 15628-0403 | 15628-0403 |
| 19 | Соединительная муфта обратной линии | 1 | 0599136 | 0599136 | 0599136 | 0599136 | 0599136 | 0599136 |
| 20 | Гайка соединительной муфты обратной линии | 1 | 0599087 | 0599087 | 0599087 | 0599087 | 0599087 | 0599087 |
| 21 | Прокладка обратной линии | 1 | 01150-0301 | 01150-0301 | 01150-0301 | 01150-0301 | 01150-0301 | 01150-0301 |
| 22 | Соединительная муфта всасывающей линии | 1 | 02176 | 02176 | 02176 | 02176 | 02176 | 02176 |
| 23 | Гайка соединительной муфты всасывающей линии | 1 | 02193 | 02193 | 02193 | 02193 | 02193 | 02193 |
| 24 | Прокладка всасывающей линии | 1 | 16354-0302 | 16354-0302 | 16354-0302 | 16354-0302 | 16354-0302 | 16354-0302 |
| 25 | Основание насоса | 2 | 15746-0202 | 15746-0202 | 15746-0202 | 16235-0202 | 16235-0202 | 16235-0202 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

| НАСОС | МОЩНОСТЬ л.с. | МОЩНОСТЬ кВт | НАПРЯЖЕНИЕ В | ТОК А | ЧАСТОТА Гц | СКОРОСТЬ об/мин. | ПОТОК м3/час | НАПОР метры вод. ст. | Н макс. метры вод. ст. | СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | (дБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16354 | 1/4 | 0,25 | 230 | 1,5 | 50 | 2750 | 7,5 | 4 | 5,5 | Да | 57 |
| 16355 | 1/4 | 0,288 | 230/400 | 1/0,6 | 50 | 2780 | 7,5 | 4 | 5,5 | Да | 57 |
| 16359 | 1/4 | 0,25 | 230 | 1,5 | 50 | 2750 | 7,5 | 4 | 5,5 | Нет | 57 |
| 16360 | 1/4 | 0,288 | 230/400 | 1/0,6 | 50 | 2780 | 7,5 | 4 | 5,5 | Нет | 57 |
| 16356 | 1/3 | 0,37 | 230 | 1,8 | 50 | 2800 | 10,5 | 4 | 6,5 | Да | 57 |
| 16357 | 1/3 | 0,364 | 230/400 | 1,3/0,8 | 50 | 2800 | 10,5 | 4 | 6,5 | Да | 57 |
| 16361 | 1/3 | 0,37 | 230 | 1,8 | 50 | 2800 | 10,5 | 4 | 6,5 | Нет | 57 |
| 16362 | 1/3 | 0,384 | 230/400 | 1,3/0,8 | 50 | 2800 | 10,5 | 4 | 6,5 | Нет | 57 |
| 16119 | 1/2 | 0,56 | 230 | 2,7 | 50 | 2725 | 8 | 8 | 8,5 | Да | 58 |
| 16120 | 1/2 | 0,577 | 230/400 | 1,9/1,1 | 50 | 2750 | 8 | 8 | 8,5 | Да | 58 |
| 16121 | 1/2 | 0,56 | 230 | 2,7 | 50 | 2725 | 8 | 8 | 8,5 | Нет | 58 |
| 16122 | 1/2 | 0,577 | 230/400 | 1,9/1,1 | 50 | 2750 | 8 | 8 | 8,5 | Нет | 58 |
| 15746 | 3/4 | 0,83 | 230 | 4 | 50 | 2850 | 12 | 8 | 9,5 | Да | 59 |
| 16233 | 3/4 | 0,853 | 230/400 | 2,7/1,6 | 50 | 2850 | 12 | 8 | 9,5 | Да | 59 |
| 16101 | 3/4 | 0,83 | 230 | 4 | 50 | 2850 | 12 | 8 | 9,5 | Нет | 59 |
| 16236 | 3/4 | 0,853 | 230/400 | 2,7/1,6 | 50 | 2850 | 12 | 8 | 9,5 | Нет | 59 |
| 15747 | 1 | 0,99 | 230 | 4,8 | 50 | 2860 | 14,5 | 8 | 10,5 | Да | 62 |
| 16234 | 1 | 1,152 | 230/400 | 3,6/2,1 | 50 | 2860 | 14,5 | 8 | 10,5 | Да | 62 |
| 16102 | 1 | 0,99 | 230 | 4,8 | 50 | 2860 | 14,5 | 8 | 10,5 | Нет | 62 |
| 16237 | 1 | 1,152 | 230/400 | 3,6/2,1 | 50 | 2860 | 14,5 | 8 | 10,5 | Нет | 62 |
| 15748 | 1,5 | 1,27 | 230 | 6 | 50 | 2800 | 19 | 8 | 11,5 | Да | 64 |
| 16235 | 1,5 | 1,33 | 230/400 | 4,4/2,5 | 50 | 2800 | 19 | 8 | 11,5 | Да | 64 |
| 16103 | 1,5 | 1,27 | 230 | 6 | 50 | 2800 | 19 | 8 | 11,5 | Нет | 64 |
| 16238 | 1,5 | 1,33 | 230/400 | 4,4/2,5 | 50 | 2800 | 19 | 8 | 11,5 | Нет | 64 |

№ 384

- МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Размеры

| Модель |  |  |  | «А» мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16354 | 16359 | 16355 | 16360 | 535 |
| 16356 | 16351 | 16357 | 16362 | 535 |
| 16119 | 16121 | 16120 | 16122 | 535 |
| 15746 | 16101 | 16233 | 16236 | 555 |
| 15747 | 16102 | 16234 | 16237 | 555 |
| 15748 | 16103 | 16235 | 16238 | 555 |

Рис. 7.1