САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ASTRALPOOL

SENA

ВНИМАНИЕ: Данное руководство содержит важную информацию относительно мер безопасности, которые должны соблюдаться при выполнении установки и при эксплуатации этого оборудования. Следовательно, специалист, выполняющий установку оборудования и пользователь должны внимательно прочесть данное руководство перед началом установки и эксплуатации оборудования.

1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Эти символы (      ) указывают на возможность возникновения опасных ситуаций в случае несоблюдения представленных ниже правил техники безопасности.

ОПАСНОСТЬ. Опасность поражения электрическим током.

Невыполнение этой инструкции может привести к поражению электрическим током.

ОПАСНОСТЬ. Невыполнение этой инструкции может привести к созданию опасности для персонала или имущества.

ВНИМАНИЕ. Невыполнение этой инструкции может привести к повреждению насоса или блока.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Описанное в данном руководстве оборудование разработано специально для выполнения предварительной фильтрации и циркуляции воды в плавательных бассейнах.

- Это оборудование предназначено для работы с чистой водой, температура которой не превышает 35 °С.

- Установка оборудования должна выполняться точно в соответствии с приведенными в руководстве инструкциями по установке.

- Для того чтобы избежать несчастных случаев, нужно строго соблюдать все правила техники безопасности.

- Для внесения любых изменений в конструкцию насоса должно быть получено разрешение производителя. Использование фирменных, утвержденных производителем запасных частей и принадлежностей обеспечивает безопасную работу оборудования. Производитель насоса не несет ответственности за повреждение оборудования, являющееся следствием применения не утвержденных им запасных частей и принадлежностей.

- Во время работы электрические детали насоса находятся под напряжением. Обслуживание насоса или подсоединенного к нему оборудования может выполняться только после отключения их от электросети и установки блокировки на пусковые устройства.

- Пользователь должен следить за тем, чтобы сборка и обслуживание оборудования выполнялись высококвалифицированным, утвержденным персоналом, который перед выполнением этих работ внимательно прочел инструкции по установке и техническому обслуживанию данного оборудования.

- Безопасная работа машины может быть обеспечена только в том случае, если все работы, связанные с ее установкой и техническим обслуживанием, были выполнены в точном соответствии с инструкциями.

- Предельные значения, указанные в таблице технических характеристик, ни в коем случае не должны превышаться.

- В случае неудовлетворительной работы оборудования или выхода его из строя следует обратиться за помощью в ближайшее представительство производителя оборудования или в сервисный центр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

- При подключении электрических кабелей к электродвигателю насоса не повредите детали, находящиеся в контактной коробке. Проверьте, чтобы внутри нее не осталось обрезков провода, и что правильно подключен контакт заземления. Подключите электродвигатель, как показано на электрической схеме, закрепленной на машине.

- Проверьте, что соединения электрического кабеля в контактной коробке выполнены правильно, и что провода надежно зажаты на контактах.

- Утечка на землю электрооборудования насоса не должна превышать 30 мА.

- Проверьте, что уплотнение контактной коробки двигателя выполнено правильно, и в нее не может просочиться вода. Проверьте также герметичность кабельного ввода в соединительную коробку.

- Нужно позаботиться о том, чтобы ни при каких условиях вода не могла попасть внутрь электродвигателя и на детали, находящиеся под напряжением.

- Если предполагается использовать насос для других целей, то может потребоваться его адаптация и выполнение дополнительных технических требований.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ МАШИНЫ

Перед запуском машины проверьте регулировку защитных устройств электродвигателя, а также проверьте, что установлены все ограждения, предотвращающие контакты с механическими и электрическими частями оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе насоса не рекомендуется пользоваться бассейном.

Запрещается пользоваться насосом, когда в воде находятся люди.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СБОРКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- При выполнении сборки и установки насосов следует руководствоваться национальными правилами и нормами относительно установки электрооборудования.

- Нужно позаботиться о том, чтобы ни при каких условиях вода не могла попасть внутрь электродвигатель и на детали, находящиеся под напряжением.

- Во время работы машины (до полной ее остановки) должен быть исключен любой контакт (даже случайный) с движущимися частями машины.

- Перед тем как приступить к выполнению любых работ на машине дождитесь ее полной остановки.

- Перед выполнением обслуживания электрических и механических частей проверьте, что машина отключена от электросети, и что пусковые устройства заблокированы.

- Перед началом выполнения любых работ на машине рекомендуется выполнить следующее:

  - Отсоедините машину от электросети.

  - Заблокируйте пусковые механизмы.

  - Проверьте, что в электрических цепях нет напряжения, включая дополнительные устройства и вспомогательное оборудование.

  - Дождитесь полной остановки насоса.

Перечисленные выше меры безопасности носят рекомендательный характер и не являются обязательными, так как могут существовать особые правила техники безопасности.

- Периодические проверки:

- Механические части надежно закреплены, и крепежные болты машины находятся в хорошем состоянии.

- Подводящие провода правильно подсоединены и надежно закреплены, контакты и изоляция находятся в нормальном состоянии.

- Температура насоса и электродвигателя. В случае отклонения от нормы немедленно остановите машину и приступите к выполнению ее ремонта.

- Сильная вибрация машины. В этом случае немедленно остановите машину и приступите к выполнению ее ремонта.

Из-за большого разнообразия возможных ситуаций представленные в данном руководстве инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию данного оборудования не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации и обслуживании насоса. Если вам понадобятся дополнительные инструкции, или если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с дистрибьютором оборудования или с его производителем.

3. УСТАНОВКА И СБОРКА

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Установка и сборка этих насосов может выполняться только в плавательных бассейнах или в баках, отвечающих требованиям, изложенным в документе HD 384.7.702. Если у вас возникнут какие-либо сомнения по этому вопросу, проконсультируйтесь со специалистом.

- Насосы поставляются с фильтром предварительной очистки, в который устанавливается корзина. Этот фильтр предназначен для сбора крупных частиц грязи для того, чтобы они не повредили внутренние детали насоса. При использовании данного фильтра предварительной очистки насос должен устанавливаться в горизонтальном положении.

- Все насосы поставляются с ножками, в которых имеются отверстия для крепления насоса к полу с помощью анкерных болтов (рис. 1).

## ТРУБОПРОВОДЫ

- Трубопроводы насоса должны быть выполнены из труб, которые поставляются вместе с насосом. Для соединения всасывающего и нагнетательного патрубков насоса используются резьбовые соединители с уплотнительными прокладками, которые предотвращают водяные течи (рис. 2).

- Труба напорной линии устанавливается строго перпендикулярно и по центру с нагнетательным патрубком насоса для того, чтобы предотвратить воздействия внешнего давления на насос и на трубу. При использовании другой конструкции соединения может произойти повреждение насоса или трубопровода, не говоря уже о том, что такое соединение является более сложным (рис. 2).

- Труба всасывающей линии подсоединяется с небольшим наклоном (2 %) к насосу. Это предотвращает образование сифона (рис. 2).

Для обеспечения нормальной работы насоса нужно заливать фильтр предварительной очистки насоса водой до тех пор, пока вода не зальет всасывающую трубу. (Рис. 3).

## ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ НАСОСА

- Несмотря на то, что данные насосы являются самовсасывающими, для обеспечения оптимальной работы насоса желательно установить его ниже уровня воды в бассейне или в баке.

- Если требуется установить насос выше уровня воды, его высота над уровнем воды не должна превышать 2 м (см. рис. 4). Всасывающий трубопровод должен быть как можно более коротким, так как при использовании длинного всасывающего трубопровода будет увеличиваться время всасывания, и будут увеличиваться потери.

- Необходимо позаботиться о предотвращении возможных затоплений насоса водой и о хорошей вентиляции насоса.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК

- Электрический блок должен быть снабжен несколькими защитными размыкателями, зазор между размыкающими контактами должен быть не меньше 3 мм.

- Подключение к электросети должно выполняться только с помощью жесткого кабеля. Если используется гибкий кабель, то он должен иметь контакты для подсоединения к контактам электродвигателя насоса.

- В насосах с однофазным электродвигателем имеется устройство тепловой защиты. В этом случае достаточно установить выключатель, как показано на схеме "Подключение к сети".

- В насосах с трехфазным электродвигателем требуется использовать устройство термомагнитной защиты.

- Для защиты от утечек на землю необходимо использовать дифференциальный прерыватель, размыкающий цепь, когда разность втекающего и вытекающего тока равняется 0,03 А (показан на схемах).

- Трехфазные электродвигатели должны быть защищены от перегрузки с помощью автоматического выключателя.

- Параметры регулировки термореле для однофазных электродвигателей носят иллюстративный характер, так как электродвигатель поставляется с установленным на нем устройством защиты.

### Таблица регулировки параметров тепловой защиты

|  |  | Р2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код насоса | л.с. | кВт | V | Ток срабатывания реле (А) |
| 1 | 25461 | 0,33 | 0,225 | 230 | 2,52 |
| 2 | 25462 | 0,5 | 0,45 | 230 | 3,24 |
| 3 | 25463 | 0,75 | 0,61 | 230 | 4,2 |
| 4 | 25464 | 0,75 | 0,6 | 230/400 | 3,42/1,98 |
| 5 | 25465 | 1 | 0,78 | 230 | 4,8 |
| 6 | 25466 | 1 | 0,76 | 230/400 | 4,08/2,34 |
| 7 | 25467 | 1,25 | 1,12 | 230 | 6,48 |
| 8 | 25468 | 1,25 | 1,1 | 230/400 | 5,52/3,18 |

- Для подключения насосов с однофазным электродвигателем 230 В используйте кабель типа H07 RN-F3, 1,00 мм.

- Для соединений переменного тока используйте кабель типа H07 RN-F3, 1,00 мм.

- Перед подключением электродвигателя проверьте, что установлен плавкий предохранитель нужного типа.

- Для насосов с трехфазным электродвигателем отрегулируйте параметры тепловой защиты в соответствии с таблицей регулировки тепловой защиты. При подключении треугольником (сеть 3 х 230 В) установите тепловую защиту на максимальное указанное значение. При подключении звездой (сеть 3 х 400 В) установите тепловую защиту на минимальное указанное значение.

- Для разных напряжений в диапазоне от 230 В (между 220 и 240 В) до 400 В (между 380 В и 440 В) для низких напряжений выполняйте подключение треугольником, а для высоких напряжений выполняйте подключение звездой (см. схему звезда-треугольник).

- При выполнении установки оборудования проверьте правильность прокладки кабеля и подключения провода заземления.

- Очень важно, чтобы оборудование и его электрические соединения находились в хорошем состоянии. Производитель оборудования не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате невыполнения этого требования. И это также приводит к прекращению действия гарантии.

- Электродвигатели должны отвечать требованиям правил электромагнитной совместимости и должны соответствовать классу защиты IP-55.

- Могут существовать специальные правила установки электрооборудования.

- Подключение кабеля электропитания должно выполняться высококвалифицированным, утвержденным персоналом (трехфазные электродвигатели).

- Неправильное подключение кабеля электропитания может привести к смерти.

4. ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАПУСКА НАСОСА

## ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ

- Перед запуском насоса выполните следующие операции:

  - Снимите крышку фильтра предварительной очистки, предварительно отвернув крепежную гайку (см. рис. 5).

  - Залейте в насос воду через фильтр предварительной очистки. Заливайте воду до тех пор, пока она не заполнит всасывающий трубопровод.

  - Если во время выполнения этой операции была снята корзина фильтра, не забудьте установить ее на место в фильтр предварительной очистки для того, чтобы крупные частицы грязи не попали внутрь насоса и не забили его.

  - Проверьте, что напряжение и нагрузочная способность электросети соответствуют напряжению и мощности, которые указаны в паспортной табличке насоса.

- Установите крышку фильтра предварительной очистки на место и закрепите ее с помощью гайки. Не забудьте установить на корпус фильтра предварительной очистки уплотнительную прокладку (рис. 5).

- Ни при каких обстоятельствах нельзя включать насос, предварительно не залив в него воду через фильтр предварительной очистки. Это может привести к повреждению механических уплотнений и образования в них течей.

- В насосах с трехфазным электродвигателем проверьте, что вал электродвигателя вращается в нужном направлении. Это можно выполнить с помощью проверки направления вращения вентилятора, расположенного в задней части электродвигателя, крыльчатка которого видна в смотровом окне в крышке вентилятора. (Рис. 6).

- Проверьте, что вал насоса вращается свободно.

ЗАПУСК НАСОСА

- Откройте все клапана и подключите электродвигатель к электросети.

- Подождите, пока не произойдет автоматическое заполнение водой трубопроводов.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно очищайте корзину фильтра предварительной очистки для того, чтобы предотвратить большой перепад давлений на фильтре предварительной очистки. Чтобы не сломать корзину, не стучите по ней во время очистки.

- Если насос остановился, проверьте, что ток, потребляемый электродвигателем, не превышает значение, указанное в паспортной табличке на насосе или в спецификациях производителя. Если это значение не указано, свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

- Если ток, потребляемый электродвигателем, превышает предельное значение, проконсультируйтесь с производителем.

- Если не предполагается использовать насос в течение продолжительного времени, слейте из него воду. Это особенно важно в странах с холодным климатом, где имеется опасность замерзания воды.

- Для слива воды из насоса выверните из него сливную пробку (10).

- При каждом открывании фильтра очистите от грязи уплотнительную прокладку и само соединение для того, чтобы обеспечить герметичное закрывание крышки. (Рис. 5).

6. РАЗБОРКА

- Электродвигатель можно снять с корпуса насоса, не отсоединяя при этом от насоса всасывающий и нагнетательный трубопроводы.

- Для отсоединения электродвигателя (М1) от насоса нужно вывернуть болты, с помощью которых соединяются эти два узла. (25)

### ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| ### ПРОБЛЕМЫ | ПРИЧИНЫ | РЕШЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАЛИВКА НАСОСА | Наличие воздуха во всасывающем трубопроводе | Проверьте прокладки на фитингах и соединителях всасывающего трубопровода. |
|  | Плохое уплотнение крышки фильтра | Очистите крышку фильтра предварительной очистки и проверьте состояние прокладки. |
|  | Неправильное направление вращения электродвигателя (III) | Поменяйте местами две фазы линии питания |
| НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА | Фильтр предварительной очистки забит грязью | Очистите фильтр предварительной очистки |
|  | Наличие воздуха во всасывающем трубопроводе | Проверьте прокладки на фитингах и соединителях всасывающего трубопровода. |
|  | Неправильное направление вращения электродвигателя (III) | Поменяйте местами две фазы линии питания |
|  | Потери во всасывающей линии | Устраните причины больших потерь во всасывающей линии |
|  | Неправильное значение питающего напряжения | Проверьте, что напряжение питающей сети соответствует указанному в паспортной табличке на электродвигателе |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ | Высокая температура в контактной коробке вследствие загорания в ней электрической дуги | Проверьте затяжку прижимных контактов в контактной коробке электродвигателя |
|  | Срабатывает тепловая защита | Правильно выполните подключения проводов в контактной коробке электродвигателя |
|  | Неплотные соединения в контактной коробке электродвигателя | Подтяните прижимные контакты в контактной коробке электродвигателя |
|  |  | Увеличьте сечение проводов, подсоединяемых к контактам в контактной коробке электродвигателя |

7. СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА ASTRAL SENA

7.1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Корпус насоса изготовлен из современных термопластов. Данные насосы являются насосами самовсасывающего типа, они имеют мощность от 0,33 л.с. до 1,25 л.с. и выпускаются как с однофазными, так и с трехфазными электродвигателями. В корпусе насоса имеется фильтр предварительной очистки, предотвращающий попадание внутрь насоса посторонних предметов, которые могут повредить внутренние детали насоса.

Электродвигатели имеют класс защиты IP-55, могут выдерживать атмосферные воздействия и воздействие высокой влажности. Электродвигатели насосов снабжены тепловой защитой, которая предотвращает их повреждение вследствие перегрузки по току.

7.2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Самовсасывающий насос для циркуляции воды в частных плавательных бассейнах

- Фильтр предварительной очистки, расположенный внутри корпуса насоса.

- Корзина фильтра предварительной очистки

- Ключ для открывания/закрывания крышки фильтра предварительной очистки

- Соединители и шланги для всасывающей и напорной линии

- Гарантия

- Руководство по установке и техническому обслуживанию

Функциональные характеристики насоса и электродвигателя представлены в виде кривых (см. ниже).

8. СЕРТИФИКАЦИЯ

Изделия серии Astral Sena  изготовлены в соответствии с требованиям стандартов качества и надежности, что подтверждено сертификатами, выданными сертификационной службой TÜV PRODUCT SERVICE согласно действующим правилам и нормам:

### EN-60335-2-41: 1996

Испытания насосов серии Astral Sena выполнялись в соответствии с правилами и нормами:

### EN-ISO-9906:1999

### КРИВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЕ-ПОТОК

| ПОЗ. | КОД | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 25461-0102 | Крышка фильтра предварительной очистки V2 Bacap | 1 |
| 3 | 77А1180040 | Уплотнительное кольцо 118 х 4 мм NBR 50 Shores A | 1 |
| 4 | 24561-0205 | Ручка корзины Bacap | 1 |
| 5 | 24561-0202 | Корзина Bacap | 1 |
| 6 | 7730540025 | Уплотнительное кольцо 54 х 2,5 мм NBR 70 Shores | 2 |
| 7 | 02176 | Муфта D.50 Gris | 2 |
| 8 | 02193 | Гайка муфты | 2 |
| 9 | 7230130025 | Уплотнительное кольцо сливной пробки | 1 |
| 10 | 19028-0103 | Сливная пробка | 1 |
| 11 | 25461-0203 | Корпус насоса Bacap | 1 |
| 12 | 7023308060 | Винт М8 х 60 мм, DIN 7985 А4, оцинкованный, черный | 4 |
| 13 | 25461-0501 | Основание насоса Bacap | 1 |
| 14 | 15238-0004 | Silen-Block C.63 | 1 |
| 14 | 15244-0004 | Silen-Block C.71 | 1 |
| 15 | 7730380050 | Уплотнительное кольцо 38 х 5 мм NBR 70 ShA | 1 |
| 16 | 25463-0003 | Распылитель Bacap | 1 |
| 17 | 05090-0011 | Крепежная гайка рабочего колеса насоса М10, однофазные модели | 1 |
| 17 | 20598-0011 | Крепежная гайка рабочего колеса насоса М8 левая, трехфазные модели | 1 |
| 18 | 7730160020 | Уплотнительное кольцо 16 х 2 мм | 1 |
| 19 | 25461-0400 | Рабочее колесо насоса Bacap 0,33 л.с., 50 Гц | 1 |
| 19 | 25462-0400 | Рабочее колесо насоса Bacap 0,5 л.с., 50 Гц | 1 |
| 19 | 25463-0400 | Рабочее колесо насоса Bacap 0,75 л.с., 50 Гц | 1 |
| 19 | 25465-0400 | Рабочее колесо насоса Bacap 1 л.с., 50 Гц | 1 |
| 19 | 25467-0400 | Рабочее колесо насоса Bacap 1,25 л.с., 50 Гц | 1 |
| 20 | 77А1800050 | Уплотнительное кольцо 180 х 5 мм NBR 50 ShA | 1 |
| 21 | 25461-9601 | Механическое уплотнение D.15 | 1 |
| 22 | 24561-0004 | Зажим электродвигателя Bacap С.63 | 1 |
| 22 | 24562-0004 | Зажим электродвигателя Bacap С.71 | 1 |
| 23 | 7011908000 | Шайба М8 DIN 125 | 4 |
| 24 | 7012108000 | Гайка М8 DIN 934 | 4 |
| 25 | 20593-0203 | Шайба дефлектора D.15 | 1 |
| М1 | 25461-0475 | Электродвигатель 0,33 л.с., 50 Гц (II) | 1 |
| М1 | 25462-0475 | Электродвигатель 0,5 л.с., 50 Гц (II) | 1 |
| М1 | 25463-0475 | Электродвигатель 0,75 л.с., 50 Гц (II) | 1 |
| М1 | 25464-0475 | Электродвигатель 0,75 л.с., 50 Гц (III) | 1 |
| М1 | 25465-0475 | Электродвигатель 1 л.с., 50 Гц (II) | 1 |
| М1 | 25466-0475 | Электродвигатель 1 л.с., 50 Гц (III) | 1 |
| М1 | 25467-0475 | Электродвигатель 1,25 л.с., 50 Гц (II) | 1 |
| М1 | 25468-0475 | Электродвигатель 1,25 л.с., 50 Гц (III) | 1 |

| ПОЗ. | КОД | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| М2 | 20597-0110 | Передний подшипник 6202 2RS | 1 |
| М3 | 20597-0111 | Задний подшипник + шайба 6202 2RS | 1 |
| М4 | 25461-0103 | Передняя крышка электродвигателя С.63 | 1 |
| М4 | 25463-0103 | Передняя крышка электродвигателя С.71 | 1 |
| М5 | 20597-0104 | Задняя крышка электродвигателя С.63 | 1 |
| М5 | 20599-0104 | Задняя крышка электродвигателя С.71 | 1 |
| М6 | 25461-0109 | Гайка М5х160 мм | 4 |
| М6 | 25463-0109 | Гайка М5х168 мм | 4 |
| М7 | 20597-0105 | Вентилятор С.63 | 1 |
| М7 | 20599-0105 | Вентилятор С.71 | 1 |
| М8 | 20597-0106 | Вентилятор С.63 | 1 |
| М8 | 20599-0106 | Вентилятор С.71 | 1 |
| М9 | 20597-0108 | Конденсатор 12 мкФ | 1 |
| М9 | 20597-0477 | Конденсатор 14 мкФ | 1 |
| М9 | 16119-0109 | Конденсатор 18 мкФ | 1 |
| М10 | 15746-0109 | Контактная коробка С.63-71 | 1 |
| М11 | 15747-0109 | Уплотнительная прокладка V-образного сечения | 2 |

| КОДЫ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25461 | 427,3 | 191,5 | 290,5 | 50 | 225,5 | 210,5 | 296,7 | 199 | 142 |
| 25462 | 427,3 | 191,5 | 290,5 | 50 | 225,5 | 210,5 | 296,7 | 199 | 142 |
| 25463 | 489 | 208,2 | 290,5 | 50 | 225,5 | 210,5 | 296,7 | 199 | 142 |
| 25464 | 489 | 208,2 | 290,5 | 50 | 225,5 | 210,5 | 296,7 | 199 | 142 |
| 25465 | 489 | 208,2 | 290,5 | 50 | 225,5 | 210,5 | 296,7 | 199 | 142 |
| 25466 | 489 | 208,2 | 290,5 | 50 | 225,5 | 210,5 | 296,7 | 199 | 142 |
| 25467 | 489 | 208,2 | 290,5 | 50 | 225,5 | 210,5 | 296,7 | 199 | 142 |
| 25468 | 489 | 208,2 | 290,5 | 50 | 225,5 | 210,5 | 296,7 | 199 | 142 |

| Адрес неразборчиво | Тел. Неразборчиво |
| --- | --- |

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Д. Джозеф Пареллада Горс (D. Josep Parellada Hors), управляющий компанией Doll S.A., расположенной по адресу: C/Ca n Alzina N 73 77, Polfpono Industrial de Can Roqueta, 08202 Suhadell (Barcelona), Испания.

Ответственно заявляет, что все однофазные и трехфазные насосы производства компании ASTRAL SENA с кодовыми номерами:

от 25461 до 25468,

изготовленные, начиная с 01.01.2001, отвечают требованиям следующих директив:

392/СЕЕ Директива относительно безопасности механического оборудования с изменениями, внесенными Директивой № 91/368/СЕЕ 92/3LCEE.

89/336CEE Директива относительно электромагнитной совместимости с изменениями, внесенными Директивой 91 263 CEE 9231 CEE

73 23 Ckl  Директива относительно низковольтного оборудования с изменениями, внесенными Директивой 93 68 CFF

2000 14/EC Директива относительно ограничения шума

В соответствии со стандартами:

EN 60335-1/6:1998

EN 60335-2-41/04.1990

EN 60335-2-41 A 51/05.91

EN 60034-9:1997

Данный сертификат соответствия подписал

Sahadell, 23 января 2002

Подпись

ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантия на все насосы производства компании DOLL S.A. действует в течение одного года с момента установки насоса.

- Если любая из деталей насоса будет признана дефектной, то в соответствии с данной гарантией она будет заменена бесплатно. Замена детали и ее транспортировка оплачиваются покупателем или пользователем насоса.

- Замена детали не продлевает срок действия гарантии.

- Гарантия не распространяется на износ деталей в результате неправильного использования насоса.

- Неправильная эксплуатация насоса, а также ремонт насоса, выполненный лицами, не имеющими на это полномочий, приводят к отмене гарантии.

- Во всех случаях ответственность компании DOLL S.A. ограничивается только заменой или ремонтом дефектных деталей. Не принимаются никакие претензии относительно возмещения убытков, являющихся следствием выхода из строя насоса.

Похоже, что в оригинале опечатка. Должно быть не 0,003 А, а 0,03 А. В переводе указано правильно. (Прим. перев.)