САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

# MINIPUMP

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЗАПУСКУ САМОВСАСЫВАЮЩИХ НАСОСОВ МОДЕЛИ

## MINIPUMP

Самовсасывающий насос предназначен для создания циркуляции воды в контуре системы фильтрации воды в бассейне.

Для изготовления насоса использовались высококачественные материалы, имеющие высокую стойкость к воздействию различных химикатов, которые применяются в настоящее время для обработки воды в бассейне. Работа насоса MINIPUMP полностью удовлетворит вас при условии, что все работы по установке насоса будут выполнены в соответствии с приведенными в данном руководстве инструкциями.

# Размещение насоса

Насос MINIPUMP снабжен фильтром предварительной очистки для задерживания и сбора крупных частиц грязи, для нормальной работы которого требуется установка насоса в горизонтальном положении.

Хотя этот насос и является самовсасывающим, мы рекомендуем устанавливать его ниже уровня воды (в одном помещении с другим насосным или компрессорным оборудованием). При установке насоса выше уровня воды, насос должен устанавливаться на уровне, который превышает уровень воды в бассейне не более чем на 2 м, а всасывающие трубы должны быть как можно более короткими, чтобы сократить время всасывания воды. Если насос установлен в насосном помещении, следите за тем, чтобы  данное помещение хорошо проветривалось.

# Установка трубопроводов

Трубопроводы должны быть подсоединены к насосу таким образом, чтобы их воздействие не вызывало в насосе механических напряжений.

Проверьте, что все стыки и соединения пластмассовых трубопроводов являются герметичными.

Диаметр всасывающего трубопровода должен быть, по крайней мере, не меньше диаметра всасывающего отверстия насоса (1 ¼ дюйма). Всасывающая труба должна быть установлена с небольшим наклоном к насосу, чтобы избежать образования сифонов.

# Электрические подключения

Насос MINIPUMP должен быть подключен к источнику питания со стабильным напряжением, характеристики которого должны соответствовать указанным в паспортной табличке насоса.

Насос MINIPUMP должен быть снабжен устройством тепловой защиты и дифференциальным устройством защиты от утечек на землю. Устройство тепловой защиты должно быть отрегулировано в соответствии с максимально допустимым током, потребляемым электродвигателем насоса, величина которого указана в паспортной табличке насоса. Дифференциальный прерыватель должен размыкать цепь питания, когда разность втекающего и вытекающего тока равняется 0,03 А.

Если насос предназначен для работы на открытом воздухе, линия питания должна соответствовать следующим нормам: ЕЕС (2) или Н07 согласно VDE 0250.

На представленных ниже рисунках показана схема электрических подключений насоса.

ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПУСКА НАСОСА

Предварительная проверка насоса

Проверьте, что напряжение и частота питающей сети соответствуют указанным в паспортной табличке насоса.

НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАСОС БЕЗ ВОДЫ!

Снимите крышку фильтра предварительной очистки и наполняйте насос водой до тех пор, пока уровень воды не достигнет верхнего края всасывающего трубопровода, затем установите крышку на место и закрепите ее с помощью боковых гаек.

В случае насоса с трехфазным электродвигателем включите насос на короткое время и проверьте, что направление вращения вала электродвигателя совпадает с направлением, указанным стрелкой на крышке вентилятора. Если вал электродвигателя вращается в обратном направлении, поменяйте местами две фазы линии питания в контактной коробке.

# Запуск насоса

Откройте все запорные клапана, включите электродвигатель и подождите, пока начнется самовсасывание насоса. Проверьте ток, потребляемый электродвигателем насоса, и отрегулируйте устройство тепловой защиты в соответствии с рабочими характеристиками электродвигателя.

В случае несоблюдения вышеперечисленных инструкций во время установки насоса производитель полностью снимает с себя ответственность, и гарантия  перестает действовать.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА

Этот насос не требует специального технического обслуживания. Необходимо только время от времени очищать фильтр предварительной очистки и сливать воду из насоса перед его длительной остановкой на зимний период. Последнее должно строго соблюдаться, если насос используется в странах с холодным климатом, где температура может опускаться ниже точки замерзания воды.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| Проблема | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Не выполняется самовсасывание насоса. | Воздушная течь во всасывающем трубопроводе. | Проверьте на герметичность все стыки и соединения всасывающего трубопровода. |
|  | Вал электродвигателя вращается в обратном направлении. | Поменяйте местами две фазы линии электропитания. |
| Слабый поток воды в насосе | Воздушная течь во всасывающем трубопроводе. | Проверьте на герметичность все стыки и соединения всасывающего трубопровода. |
|  | Вал электродвигателя вращается в обратном направлении. | Поменяйте местами две фазы линии электропитания. |
|  | Плохое всасывание. | Уменьшите до минимума потери в контуре. |
|  | Неправильное напряжение линии питания. | Проверьте, что напряжение в линии питания соответствует указанному в паспортной табличке насоса. |
|  | Всасывающий трубопровод забит грязью | Очистите всасывающий трубопровод |

# ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

| кВт | л.с. | A | B | C | D | E | F | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,19 | 1/4 | 150 | 222 | 11/4 дюйма | 1 дюйм | 180 | 92 | 238 | 420 |
| 0,25 | 1/3 | 150 | 222 | 11/4 дюйма | 1 дюйм | 180 | 92 | 238 | 420 |
| 0,37 | 1/2 | 150 | 222 | 11/4 дюйма | 1 дюйм | 180 | 92 | 238 | 420 |
| 0,55 | 3/4 | 150 | 222 | 11/4 дюйма | 1 дюйм | 180 | 92 | 238 | 420 |

ГРАФИКИ

| ПОЗ. | # ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ | # КОД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корзина | МР001 |
| 2 | Контактная колодка | МР002 |
| 3 | Крышка предварительного фильтра | МР003 |
| 4 | Прокладка крышки предварительного фильтра | МР004 |
| 5 | Ручка | МР005 |
| 6 | Винт ручки | МР006 |
| 7 | Винт ручки | МР007 |
| 8 | Стопорный штифт винта ручки | МР008 |
| 9 | Сливная пробка | МР009 |
| 10 | Винт с граненым отверстием в головке М6 х 25 | МР010 |
| 11 | Прокладка корпуса насоса | МР011 |
| 12 | Фиксирующая пробка рабочего колеса | МР012 |
| 13 | Вентиляционная решетка | МР013 |
| 14 | Прокладка вентиляционной решетки | МР014 |
| 15 | Рабочее колесо насоса 1/4 л.с. | МР015А |
| 15 | Рабочее колесо насоса 1/3 л.с. | МР015В |
| 15 | Рабочее колесо насоса 1/2 л.с. | МР015С |
| 15 | Рабочее колесо насоса 3/4 л.с. | МР015D |
| 16 | Механическое уплотнение | МР016 |
| 17 | Водяное уплотнение | МР017 |
| 18 | Механическое уплотнение | МР018 |
| 19 | Шайба М6 | МР019 |
| 20 | Винт М6 х 20 | МР020 |
| 21 | Основание | МР021 |
| 22 | Винт с граненым отверстием в головке М6 х 30 | МР022 |
| 23 | Статор 1/4 л.с., 1/3 л.с. | МР023А |
| 23 | Статор 1/2 л.с. одна фаза | МР023В |
| 23 | Статор 1/2 л.с. три фазы | МР023С |
| 23 | Статор 3/4 л.с. одна фаза | МР023D |
| 23 | Статор 3/4 л.с. три фазы | МР023E |
| 24 | Вентилятор | МР024 |
| 25 | Крышка вентилятора | МР025 |
| 26 | Винт крышки вентилятора | МР026 |
| 27 | Шайба крышки вентилятора | МР027 |
| 28 | Прокладка контактной коробки | МР028 |
| 29 | Крышка контактной коробки | МР029 |
| 30 | Винт контактной коробки | МР030 |
| 31 | Прокладка сальниковой коробки, 9 | МР031А |
| 31 | Прокладка сальниковой коробки, 11 | МР031В |
| 32 | Сальниковая коробка, 9 | МР032А |
| 32 | Сальниковая коробка, 11 | МР032В |
| 33 | Конденсатор 10 мкФ 1/4 л.с., 1/3 л.с. | МР033А |
| 33 | Конденсатор 12 мкФ 1/2 л.с. | МР033В |
| 34 | Гайка контакта М4 | МР034 |
| 35 | Стопорное кольцо электродвигателя | МР035 |
| 36 | Пружинящая шайба | МР036 |
| 37 | Вал электродвигателя 131 мм | МР037 |
| 38 | Шариковый подшипник 6202 ZZ | МР038 |
| 39 | Пробка | МР039 |
| 40 | Защитная пробка 1-1/4 дюйма | МР040 |
| 41 | Защитная пробка 1 дюйм | МР041 |
| 42 | Ротор 1/4 л.с. - 1/3 л.с. | МР042А |
| 42 | Ротор 1/2 л.с. | МР042В |
| 42 | Ротор 3/4 л.с., одна фаза. | МР042С |
| 43 | Передняя крышка электродвигателя | МР043 |
| 44 | Задняя крышка электродвигателя | МР044 |
| 45 | Винт контактной колодки М4 х 6 | МР045 |
| 46 | Винт заземления М4 х 6 | МР046 |
| 47 | Зубчатая шайба М4 | МР047 |