САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВНИМАНИЕ: Данное руководство содержит важную информацию относительно мер безопасности, которые должны соблюдаться при выполнении установки и при эксплуатации этого оборудования. Следовательно, специалист, выполняющий установку оборудования и пользователь должны внимательно прочесть данное руководство перед началом установки и эксплуатации оборудования.

|  | 1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Символы указывают на возможность возникновения опасных ситуаций в случае несоблюдения представленных ниже правил техники безопасности. |
| --- | --- |
|  | ОПАСНОСТЬ. Опасность поражения электрическим током. Невыполнение этой инструкции может привести к поражению электрическим током. |
|  | ОПАСНОСТЬ. Невыполнение этой инструкции может привести к созданию опасности для персонала или имущества. |
|  | ВНИМАНИЕ. Невыполнение этой инструкции может привести к повреждению насоса или блока. |
|  | 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|  | - Описанное в данном руководстве оборудование разработано специально для выполнения предварительной фильтрации и циркуляции воды в плавательных бассейнах. - Это оборудование предназначено для работы с чистой водой, температура которой не превышает 35 °С. |
|  | - Установка оборудования должна выполняться точно в соответствии с приведенными в руководстве инструкциями по технике безопасности при установке оборудования в плавательных бассейнах, отвечающих требованиям, изложенным в стандарте HD 384.7.702. - Для того чтобы избежать несчастных случаев, нужно строго соблюдать все правила техники безопасности. - Для внесения любых изменений в конструкцию насоса должно быть получено разрешение производителя. Использование фирменных, утвержденных производителем запасных частей и принадлежностей обеспечивает безопасную работу оборудования. Производитель насоса не несет ответственности за повреждение оборудования, являющееся следствием применения не утвержденных им запасных частей и принадлежностей. |
|  | - Во время работы некоторые детали машины находятся под опасным напряжением. Обслуживание насоса или подсоединенного к нему оборудования может выполняться только после отключения их от электросети и установки блокировки на пусковые устройства. - Пользователь должен следить за тем, чтобы сборка и обслуживание оборудования выполнялись высококвалифицированным, утвержденным персоналом, который перед выполнением этих работ внимательно прочел инструкции по установке и техническому обслуживанию данного оборудования. - Безопасная работа машины может быть обеспечена только в том случае, если все работы, связанные с ее установкой и техническим обслуживанием, были выполнены в точном соответствии с инструкциями. - Предельные значения, указанные в таблице технических характеристик, ни в коем случае не должны превышаться. - В случае неудовлетворительной работы оборудования или выхода его из строя следует обратиться за помощью в ближайшее представительство производителя оборудования или в сервисный центр. |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСТАНОВКИ И СБОРКИ НАСОСА

|  | - При подключении электрических кабелей к электродвигателю насоса не повредите детали, находящиеся в контактной коробке. Проверьте, что внутри нее не осталось обрезков провода, и что правильно подключен контакт заземления. Подключите электродвигатель, как показано на электрической схеме, закрепленной на машине. |
| --- | --- |
|  | - Нужно позаботиться о том, чтобы ни при каких условиях вода не могла попасть внутрь электродвигателя и на детали, находящиеся под напряжением. - Если предполагается использовать насос для других целей, то может потребоваться его адаптация и выполнение дополнительных технических требований. |

|  | ## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ МАШИНЫ |
| --- | --- |
|  | Перед запуском машины проверьте регулировку защитных устройств электродвигателя, а также проверьте, что установлены все ограждения, предотвращающие контакты с механическими и электрическими частями оборудования. |
|  | ## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СБОРКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|  | - Нужно позаботиться о том, чтобы ни при каких условиях вода не могла попасть внутрь электродвигатель и на детали, находящиеся под напряжением. |
|  | - Во время работы машины должен быть исключен любой контакт с движущимися частями машины. |
|  | - Перед тем как приступить к выполнению любых работ на машине дождитесь ее полной остановки. |
|  | - Перед выполнением обслуживания электрических и механических частей проверьте, что машина отключена от электросети, и что пусковые устройства заблокированы. - Перед началом любых работ, связанных с обслуживанием машины, рекомендуется выполнить следующее: |
|  | - Отсоедините машину от электросети. - Заблокируйте пусковые механизмы. - Проверьте, что в электрических цепях нет напряжения, включая дополнительные устройства и вспомогательное оборудование. - Дождитесь полной остановки насоса. |
|  | Перечисленные выше меры безопасности носят рекомендательный характер и не являются обязательными, так как могут существовать особые правила техники безопасности. |
|  | - Периодические проверяйте, что: - Механические части надежно закреплены, и крепежные болты машины находятся в хорошем состоянии. - Подводящие провода правильно подсоединены и надежно закреплены, контакты и изоляция находятся в нормальном состоянии. - Температура насоса и электродвигателя в пределах нормы. В случае отклонения от нормы немедленно остановите машину и приступите к ее ремонту. - Шум машины в пределах нормы. При наличии сильной вибрации немедленно остановите машину и приступите к ее ремонту. - Вибрация машины в пределах нормы. При наличии сильной вибрации немедленно остановите машину и приступите к ее ремонту. |
|  | Из-за большого разнообразия возможных проблем, которые могут возникнуть, представленные в данном руководстве инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию данного оборудования не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть при установке, эксплуатации и обслуживании насоса. Если вам понадобятся дополнительные инструкции, или если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с дистрибьютором оборудования или с его производителем. |
|  | 3. УСТАНОВКА И СБОРКА ## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|  | - Установка и сборка этих насосов может выполняться только в плавательных бассейнах или в баках, отвечающих требованиям, изложенным в документе HD 384.7.702. Если у вас возникнут какие-либо сомнения по этому вопросу, проконсультируйтесь со специалистом. |
|  | - Насосы поставляются с фильтром предварительной очистки, в который устанавливается корзина. Этот фильтр предназначен для сбора крупных частиц грязи для того, чтобы они не повредили внутренние детали насоса. При использовании данного фильтра предварительной очистки насос должен устанавливаться в горизонтальном положении. (В насосах моделей 12, 13, 14, 15, и 16 фильтр предварительной очистки крепится снаружи корпуса насоса с помощью четырех винтов). - Все насосы поставляются с основанием, в которых имеются четыре отверстия для крепления насоса к полу с помощью анкерных болтов (рис. 1). |

## ТРУБОПРОВОДЫ

|  | - Подсоединение трубопроводов к насосу должно быть выполнено с помощью соединительных муфт, которые поставляются вместе с насосом. Для подсоединения трубопроводов к всасывающему и нагнетательному патрубкам насоса используются резьбовые соединители с уплотнительными прокладками, которые предотвращают образование водяных течей (не необходимости использовать тефлон). - Трубы всасывающей и нагнетательной линии устанавливаются строго перпендикулярно и должна быть точно отцентрована с нагнетательным патрубком насоса для того, чтобы предотвратить внешние механические воздействия на насос и на трубу. При использовании другой конструкции соединения может произойти повреждение насоса или трубопровода, не говоря уже о том, что такое соединение является более сложным (рис. 2). - Труба всасывающей линии должна устанавливаться с небольшим наклоном к насосу. Это предотвращает образование сифона. - Имеется возможность установить фильтр предварительной очистки на некотором расстоянии от насоса. Для этого нужно установить всасывающий патрубок, зажим (02036), и муфту (02034). Если нужно выполнить сужение всасывающего патрубка, установите муфту (08003R0204) для того, чтобы предотвратить образование воздушных карманов, наличие которых может привести к серьезному повреждению насоса (см. рис. 3). (Такая возможность установки фильтра предварительной очистки имеется только для насосов мощностью 3,5, 4,5 и 5,5 л.с.). |
| --- | --- |

|  | ## ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ НАСОСА |
| --- | --- |
|  | - Несмотря на то, что данные насосы являются самовсасывающими, для обеспечения оптимальной работы насоса желательно установить его ниже уровня воды в бассейне или в пруду. - Если необходимо установить насос выше уровня воды, то расстояние от насоса до уровня воды не должно превышать 2 метров (см. рис. 4), а труба всасывающей линии должна быть как можно короче, так как из-за более длинной трубы время всасывания увеличится. |
|  | - Необходимо позаботиться о предотвращении возможных затоплений насоса водой и о хорошей вентиляции насоса. |
|  | ## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |
|  | - Электрическая часть должен быть снабжена несколькими защитными размыкателями, зазор между размыкающими контактами должен быть не меньше 3 мм. - В насосах с однофазным электродвигателем имеется устройство тепловой защиты. В этом случае достаточно установить выключатель, как показано на схеме "Подключение к сети". В целях безопасности нужно подключить фазу (L1) к расположенному на контактной колодке черному контакту, а нейтраль к белому контакту. - В насосах с трехфазным электродвигателем требуется использовать устройство термомагнитной защиты. Для всех типов насосов необходимо установить дифференциальный прерыватель, размыкающий цепь, когда разность втекающего и вытекающего тока равняется 0,003 А (как показано на схемах). - Параметры регулировки термореле для однофазных электродвигателей носят иллюстративный характер, так как электродвигатель поставляется с установленным на нем устройством защиты (См. таблицу тепловой защиты). - Очень важно, чтобы оборудование и его электрические соединения находились в хорошем состоянии. Производитель оборудования не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате невыполнения этого требования. И это также приводит к прекращению действия гарантии. - Электродвигатели должны отвечать требованиям стандарта ЕЕС относительно электромагнитной совместимости и должны соответствовать классу защиты IP-54. - Могут существовать специальные правила установки электрооборудования. |
|  | - Для соединений переменного тока используйте кабель типа H07 RN-F5, 1,5 мм. - Перед подключением электродвигателя проверьте, что установлен плавкий предохранитель нужного типа. - Для насосов с трехфазным электродвигателем отрегулируйте параметры тепловой защиты в соответствии с таблицей регулировки тепловой защиты. При подключении треугольником (сеть 3 х 230 В) установите тепловую защиту на максимальное указанное значение. При подключении звездой (сеть 3 х 380 В) установите тепловую защиту на минимальное указанное значение. - Для разных напряжений в диапазоне от 220 В до 380 В для низких напряжений выполняйте подключение треугольником, а для высоких напряжений выполняйте подключение звездой. - При выполнении установки оборудования проверьте правильность прокладки и подключения провода заземления. |

Предупреждение: Установка насосов моделей 17 и 18 должна выполняться согласно поставляемому вместе с ними руководству по установке.

|  | 4. ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАПУСКА НАСОСА |
| --- | --- |
|  | ## ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ - Перед запуском насоса выполните следующие операции: - Снимите крышку фильтра предварительной очистки, предварительно отвернув крепежную гайку (см. рис. 5). - Залейте в насос воду через фильтр предварительной очистки. Заливайте воду до тех пор, пока она не заполнит всасывающий трубопровод. - Если во время выполнения этой операции была снята корзина фильтра, не забудьте установить ее на место в фильтр предварительной очистки для того, чтобы крупные частицы грязи не попали внутрь насоса и не забили его. - Проверьте, что напряжение и нагрузочная способность электросети соответствуют напряжению и мощности, которые указаны в паспортной табличке насоса. - Установите крышку фильтра предварительной очистки на место и закрепите ее с помощью гайки. Не забудьте установить на корпус фильтра предварительной очистки уплотнительную прокладку (рис. 5). |
|  | - В насосах с трехфазным электродвигателем проверьте, что вал электродвигателя вращается в нужном направлении. Это можно выполнить с помощью проверки направления вращения вентилятора, расположенного в задней части электродвигателя, крыльчатка которого видна в смотровом окне в крышке вентилятора. (Рис. 6). - Ни при каких обстоятельствах нельзя включать насос, предварительно не залив в него воду через фильтр предварительной очистки. Это может привести к повреждению механических уплотнений и образования в них течей. - Проверьте, что вал насоса вращается свободно. ЗАПУСК НАСОСА |
|  | - Откройте все клапана и подключите электродвигатель к электросети. - Подождите, пока не произойдет автоматическое заполнение водой трубопроводов. |

|  | 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | - Регулярно очищайте корзину фильтра предварительной очистки для того, чтобы предотвратить большой перепад давлений на фильтре предварительной очистки. - Если насос остановился, проверьте, что ток, потребляемый электродвигателем, не превышает значение, указанное в паспортной табличке на насосе. |
|  | - Если ток, потребляемый электродвигателем, превышает предельное значение, проконсультируйтесь с производителем. - Если не предполагается использовать насос в течение продолжительного времени, слейте из него воду. Это особенно важно в странах с холодным климатом, где имеется опасность замерзания воды. - Для слива воды из насоса выверните из него пробки 1 и 2. - При каждом открывании фильтра очистите от грязи опорную поверхность уплотнительной прокладки для того, чтобы обеспечить герметичное закрывание крышки. |
|  | 6. РАЗБОРКА |
|  | - Электродвигатель можно снять с корпуса насоса, не отсоединяя при этом от насоса всасывающий и нагнетательный трубопроводы. - Отверните болты, с помощью которых электродвигатель крепится на насосе. |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| ### ПРОБЛЕМЫ | ### ПРИЧИНЫ | РЕШЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАЛИВКА НАСОСА | Натекание воздуха во всасывающем трубопроводе | Проверьте прокладки на фитингах и соединителях всасывающего трубопровода. |
|  | Утечки через крышку фильтра предварительной очистки | Очистите крышку фильтра предварительной очистки и проверьте состояние прокладки. |
|  | Неправильное направление вращения электродвигателя (для трехфазных электродвигателей) | Поменяйте местами две фазы линии питания |
| СЛАБЫЙ ПОТОК В ЛИНИИ НАСОСА | Натекание воздуха во всасывающем трубопроводе | Проверьте прокладки на фитингах и соединителях всасывающего трубопровода. |
|  | Неправильное направление вращения электродвигателя (для трехфазных электродвигателей) | Поменяйте местами две фазы линии питания |
|  | Плохое всасывание | Проверьте: Нет ли воздушных течей во всасывающей линии / Затяжку крышки фильтра предварительной очистки / Не забиты ли грязью всасывающая линия или фильтр предварительной очистки |
|  | Неправильное значение питающего напряжения | Проверьте, что напряжение питающей сети соответствует указанному в паспортной табличке на электродвигателе |
|  | Фильтр предварительной очистки забит грязью | Очистите фильтр предварительной очистки |

### ТАБЛИЦА РЕГУЛИРОВОК ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ

| Модель | л.с. | кВт | В | Ток срабатывания реле (А) | Фильтр предварительной очистки закреплен на корпусе насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,50 | 0,45 | 230 | 3 | • |
| 2 | 0,50 | 0,45 | 230/400 | 2,1/1,2 | • |
| 3 | 0,75 | 0,61 | 230 | 4 | • |
| 4 | 0,75 | 0,60 | 230/400 | 2,5/1,4 | • |
| 5 | 1 | 0,78 | 230 | 4,9 | • |
| 6 | 1 | 0,76 | 230/400 | 3,1/1,8 | • |
| 7 | 1,50 | 1,12 | 230 | 6,5 | • |
| 8 | 1,50 | 1,10 | 230/400 | 4,5/2,6 | • |
| 9 | 2 | 1,47 | 230 | 8,5 | • |
| 10 | 2 | 1,46 | 230/400 | 5,5/3,2 | • |
| 11 | 3 | 2,20 | 230/400 | 7,8/4,5 | • |
| 12 | 3,5 | 2,60 | 220/380 | 10,5/6,2 |  |
| 13 | 4,5 | 3,40 | 220/380 | 14,5/8,8 |  |
| 14 | 4,5 | 3,40 | 380/660 | 9/5,5 |  |
| 15 | 5,5 | 4,0 | 220/380 | 17,5/10 |  |
| 16 | 5,5 | 4,0 | 380/660 | 10/6,4 |  |
| 17* | 3,5 | 2,60 | 220/380 | 10,5/6,2 |  |
| 18* | 2 | 1,47 | 230 | 8,5 |  |

• 	Эти насосы поставляются без фильтра предварительной очистки для использования в специальных применениях для плавательных бассейнов.

## МОДЕЛИ 12-13-14-15-16-17-18

| № | КОД | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 08003R0201 | Корпус насоса |
| 2 | 02122 | Винт отверстия напуска воздуха |
| 3 | 02198 | Стопорная гайка |
| 4 | 02179 | Муфта |
| 5 | 773R0960040 | Плоская прокладка |
| 6 | 06671R0204 | Гайка крышки фильтра предварительной очистки |
| 7 | 08003R0203 | Крышка фильтра предварительной очистки |
| 8 | 08003R0202 | Корзина фильтра предварительной очистки |
| 9 | 701R0118045 | Винт |
| 10 | 701R1918000 | Шайба |
| 11 | 701R2118000 | Гайка |
| 12 | 02198 | Стопорная гайка |
| 13 | 02179 | Муфта |
| 14 | 773R0960040 | Плоская прокладка |
| 15 | 701R0118035 | Винт |
| 16 | 701R1918000 | Шайба |
| 17 | 701R2118000 | Гайка |
| 18 | 08003R0003 | Основание насоса |
| 19 | 701R0708080 | Винт |
| 20 | 701R1908000 | Шайба |
| 21 | 701R2108000 | Гайка |
| 22 | 773R0895030 | Уплотнительное кольцо |
| 23 | 08003R0101 | Рассеиватель (3,5 л.с.) |
| 23 | 08004R0101 | Рассеиватель (4,5 л.с.) |
| 23 | 08005R0101 | Рассеиватель (5,5 л.с.) |
| 24 | 08003R0102 | Ротор (3,5 л.с.) |
| 24 | 08004R0102 | Ротор (4,5 л.с.) |
| 24 | 08005R0102 | Ротор (5,5 л.с.) |
| 25 | 08003R0108 | Механическое уплотнение |
| 26 | 701R4124000 | Эластичное кольцо |
| 27 | 08003R0104 | Зажим (3,5 л.с.) |
| 27 | 08004R0104 | Зажим (4,5 л.с.) |
| 27 | 08005R0104 | Зажим (5,5 л.с.) |
| 28 | 08003R0300 | Электродвигатель (3,5 л.с.) |
| 28 | 08004R0300 | Электродвигатель (4,5 л.с.) |
| 28 | 08005R0300 | Электродвигатель (5,5 л.с.) |
| 29 | 08003R0301 | Крышка распределительной коробки (3,5 л.с.) |
| 29 | 08004R0301 | Крышка распределительной коробки (4,5 л.с.) |
| 29 | 08005R0301 | Крышка распределительной коробки (5,5 л.с.) |
| 30 | 08003R0302 | Плоская прокладка (3,5 л.с.) |
| 30 | 08004R0302 | Плоская прокладка (4,5 л.с.) |
| 30 | 08005R0302 | Плоская прокладка (5,5 л.с.) |
| 31 | 08003R0303 | Винт |
| 32 | 08003R0105 | Зажим (3,5 л.с.) |
| 32 | 08004R0105 | Зажим (4,5 л.с.) |
| 32 | 08005R0105 | Зажим (5,5 л.с.) |
| 33 | 701R0708020 | Винт |
| 36 | 08003R0004 | Антивибрационная опора |
| 37 | 08003R0001 | Промежуточная деталь корпуса |
| 38 | 773R1920050 | Уплотнительное кольцо |
| 39 | 08003R0205 | Ручка корзины |
| 40 | 773R1240030 | Уплотнительное кольцо |
| 41 | 08003R0002 | Опора корпуса |
| 42 | 773R0573024 | Уплотнительное кольцо |
| 43 | 773R0995030 | Уплотнительное кольцо |
| 44 | 701R2108000 | Гайка |
| 45 | 701R1908000 | Шайба |
| 46 | 701R0708130 | Винт |
| 47 | 701R0708045 | Винт |
| 48 | 701R2108000 | Гайка |
| 49 | 701R1908000 | Шайба |
| 50 | 08003R0103 | Вставка |
| 51 | 773R0143024 | Уплотнительное кольцо |
| 52 | 08003R0304 | Вентилятор (3,5 л.с.) |
| 52 | 08004R0304 | Вентилятор (4,5 л.с.) |
| 52 | 08005R0304 | Вентилятор (5,5 л.с.) |
| 53 | 08003R0305 | Крышка электродвигателя (3,5 л.с.) |
| 53 | 08004R0305 | Крышка электродвигателя (4,5 л.с.) |
| 53 | 08005R0305 | Крышка электродвигателя (5,5 л.с.) |
| 54 | 08003R0306 | Винт |
| 55 | 773R23930576 | Уплотнительное кольцо |

## МОДЕЛИ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

| № | КОД | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 05091R0001 | Гайка крышки фильтра предварительной очистки |
| 2 | 01150R0101 | Крышка фильтра предварительной очистки |
| 3 | 01150R0202 | Корзина фильтра предварительной очистки |
| 4 | 720R1517069 | Прокладка фильтра предварительной очистки |
| 5 | 01150R0203 | Корпус насоса |
| 6 | 01150R0301 | Плоская уплотнительная прокладка |
| 7 | 01150R0302 | Муфта  50 |
| 7 | 01154R0302 | Муфта  63 |
| 8 | 01150R0303 | Гайка муфты |
| 9 | 02121 | Пробка 1/4 дюйма |
| 10 | 00648R0002 | Ключ для гайки крышки фильтра предварительной очистки |
| 11 | 723R1820020 | Прокладка зажима электродвигателя |
| 12 | 70101R08025 | Винт DIN-933 М8 х 25 |
| 13 | 05090R0006 | Пробка вала |
| 14 | 70119R08000 | Шайба DIN-125 8 |
| 15 | 01150R0501 | Основание насоса |
| 16 | 70121R08000 | Гайка М8 |
| 17 | 01150R0503 | Антивибрационная шайба |
| 18 | 05091R0002 | Ротор 1/2 л.с. II |
| 18 | 05092R0002 | Ротор 1/2 л.с. III |
| 18 | 05093R0002 | Ротор 3/4 л.с. II |
| 18 | 05094R0002 | Ротор 3/4 л.с. III |
| 18 | 05095R0002 | Ротор 1 л.с. II |
| 18 | 05085R0002 | Ротор 1 л.с. III |
| 18 | 05086R0002 | Ротор 1,5 л.с. II |
| 18 | 05087R0002 | Ротор 1,5 л.с. III |
| 18 | 05088R0002 | Ротор 2 л.с. II |
| 18 | 05089R0002 | Ротор 2 л.с. III |
| 18 | 05090R0002 | Ротор 3 л.с. III |
| 19 | 05091R0002 | Рассеиватель |
| 19 | 05093R0002 | Рассеиватель |
| 19 | 05090R0002 | Рассеиватель |
| 20 | 01150R0502 | Антивибрационная опора |
| 21 | 05085R0108 | Крышка соединительной коробки 1/2 - 3/4 - 1 л.с. |
| 21 | 05088R0108 | Крышка соединительной коробки 1,5 - 2 - 3 л.с. |
| 22 | 05085R0113 | Винт крышки соединительной коробки |
| 23 | 71107R06070 | Винт DIN-912 М6 х 70 |
| 24 | 05085R0114 | Прокладка крышки соединительной коробки |
| 25 | 05091R0100 | Узел электродвигателя 1/2 л.с. II |
| 25 | 05085R0100 | Узел электродвигателя 1/2 л.с. III |
| 25 | 05092R0100 | Узел электродвигателя 3/4 л.с. II |
| 25 | 05086R0100 | Узел электродвигателя 3/4 л.с. III |
| 25 | 05092R0100 | Узел электродвигателя 1 л.с. II |
| 25 | 05087R0100 | Узел электродвигателя 1 л.с. III |
| 25 | 05094R0100 | Узел электродвигателя 1,5 л.с. II |
| 25 | 05095R0100 | Узел электродвигателя 2 л.с. II |
| 25 | 05089R0100 | Узел электродвигателя 2 л.с. III |
| 25 | 05090R0100 | Узел электродвигателя 3 л.с. III |
| 26 | 723R0567035 | Прокладка рассеивателя |
| 27 | 05090R0001 | Механическая прокладка |
| 29 | 05091R0004 | Зажим электродвигателя |
| 30 | 70107R06015 | Винт М6 х 15 |
| 31 | 05091R0005 | Корпус |
| 32 | 05091R0112 | Центрующая шайба |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

№ 357

- МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ