CTX ВИДЖИЛЭНТ - 4 (VIGILANT) Прибор для контроля и регулирования величины pH, восстановительно-окислительного потенциала и свободного остаточного хлора с датчиком температуры (поставляется по отдельному заказу) Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

СОДЕРЖАНИЕ Стр. Комплект поставки прибора «Виджилэнт-4» .............................3 Состав прибора.............................................................................4 Состав камерного анализатора....................................................6 Установка прибора «Виджилэнт-4» ...........................................8 Схемы установки ........................................................................9-10 Описание пульта управления с программирующим Устройством прибора «Виджилэнт-4» ......................................12 Программирование значений и калибрование электродов ......15 Пуск прибора «Виджилэнт-4» ....................................................25 Выбор рабочих параметров прибора «Виджилэнт-4» ..............26 Полезные советы.........................................................................26 Электрические соединения прибора «Виджилэнт-4» ................28 Схема клеммной колодки...........................................................32 Технические данные прибора «Виджилэнт-4»...........................33 Техническое обслуживание прибора «Виджилэнт-4» ..............34 Схема датчика хлора..................................................................36

Комплект поставки ПРИБОРА

«Виджилэнт-4»

В комплект поставки прибора «Виджилэнт-4» входят:

- измерительно-регулировочная станция pH, восстановительно-окислительного потенциала, свободного хлора, оснащаемая датчиком температуры (поставляется по отдельному заказу);

- измерительный электрод pH;

- измерительный электрод восстановительно-окислительного потенциала;

- датчик неорганического хлора;

- соединительный кабель измерительного  электрода pH;

- соединительный кабель измерительного электрода восстановительно-окислительного потенциала;

- соединительный кабель датчика неорганического хлора;

- камерный анализатор;

- клапан отбора проб воды;

- пакетный фильтр;

- расходомер;

- кабелепровод;

- буферный раствор с pH 7;

- буферный раствор с pH 4;

- буферный раствор для измерения восстановительно-окислительного потенциала;

- промывочный раствор;

- электролит для датчика содержания неорганического хлора;

- сменная диафрагма датчика неорганического хлора;

- монтажная панель для установки прибора «Виджилэнт-4»;

- комплект монтажных деталей;

- комплект инструкций.

Состав прибора «Виджилэнт-4»

Прибор состоит из следующих основных частей:

- - измерительно-регулировочной станции величины pH, восстановительно-окислительного потенциала, свободного хлора, оснащаемая датчиком температуры (поставляется по отдельному заказу);

- - клеммной колодки с крышкой;

- - клапана впуска воды;

- - клапана выпуска воздуха из фильтра;

- - пакетного фильтра;

- - расходомера;

- - поплавкового клапана;

- - клапана-регулятора расхода;

- - стакана для калибрования  измерительных электродов pH и восстановительно-окислительного потенциала;

- - камерного анализатора;

- - клапана отбора проб воды;

- - клапана выпуска воды;

- - датчика содержания неорганического хлора;

- - измерительного электрода величины pH;

- - клапана выпуска воздуха из камеры анализатора;

- - измерительного электрода восстановительно-окислительного потенциала;

- - соединительного кабеля измерительного  электрода величины pH;

- - соединительного кабеля датчика неорганического хлора;

- - соединительного кабеля измерительного электрода восстановительно-окислительного потенциала;

- - кабелепровода.

Рис. 1

Нарисуночные надписи

1 - Состав прибора «Виджилэнт-4»

2 - Соединение с насосом дозированной подачи раствора  для регулирования величины рН

3 - Соединение с насосом дозированной подачи неорганического хлора

4 - Подвод электропитания 220 в переменного тока

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КАМЕРНОГО АНАЛИЗАТОРА

А - камерный анализатор

B - гнездо датчика неорганического хлора

C - гнездо для установки измерительных электродов pH и восстановительно-окислительного потенциала;

D - гнездо для установки расходомера

E - соединение эквипотенциальной линии

F - клапан выпуска воздуха

G - клапан - регулятор расхода

H - калибратор измерительных электродов величины pH и восстановительно-окислительного потенциала;

H¢ 1 - калибровочный стакан. Положение для очистки и калибрования измерительных электродов pH и восстановительно-окислительного потенциала;

H¢ 2 - затвор. Положение для непрерывного анализа

I - поплавковый измеритель кровня

J - затвор отверстия камеры поплавкового измерителя уровня

K - впуск воды

L - выпуск воды

M - винты крепления камеры анализатора

Рис. 2

Нарисуночные надписи

1 - СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КАМЕРНОГО АНАЛИЗАТОРА

УСТАНОВКА прибора «Виджилэнт-4»

Прибор «Виджилэнт-4» поставляется смонтированным на панели из ПВХ (100 х 85 см).

Установка прибора производится в следующем порядке:

1 - прикрепить панель к стене с помощью входящих в комплект прибора распорных болтов;

2 - подключить устройство к розетке сети электропитания 220 в переменного тока с прямым заземлением (независимым от фильтровальной системы);

3 - установить в гнездо (С)  на камере анализатора (А) измерительный электрод pH (14). Для этого вывернуть пробку из гнезда (С) на камере анализатора.  Взять измерительный электрод pH, снять с его двух концов защитные пластиковые колпачки и ввернуть электрод в гнездо (С).

4 - подсоединить соединительный кабель измерительного электрода pH. Для этого взять соединительный кабель 17 и с помощью резьбовой муфты на одном из его концов прикрепить его к измерительному электроду  pH. Кабель 17 - левый. Подсоединить кабель к клеммам 35 и 36 клеммной колодки.

5 - установить в гнездо (С) на камере анализатора (А) измерительный электрод восстановительно-окислительного потенциала 16. Для этого вывернуть другую пробку из гнезда (С) на камере анализатора. Взять измерительный электрод восстановительно-окислительного потенциала, снять с его двух концов защитные пластиковые колпачки и ввернуть электрод в гнездо (С).

6 - подсоединить соединительный кабель измерительного электрода восстановительно-окислительного потенциала . Для этого взять соединительный кабель 19 и с помощью резьбовой муфты на одном из его концов прикрепить его к измерительному электроду восстановительно-окислительного потенциала . Кабель 19 - правый. Подсоединить кабель к клеммам 41 и 42 клеммной  колодки.

7 - установить в гнездо (В) на камере анализатора (А). Для этого вывернуть пробку из гнезда (В). Пробка состоит из двух частей: резьбовой муфты и собственно пробки. Взять резьбовую муфту, надеть на соединительный кабель 18 датчика неорганического хлора и ввернуть датчик в соответствующее гнездо.

8 - рекомендуется сохранять все колпачки и заглушки на случай их возможного повторного использования.

9 - следует выбрать наиболее подходящий впуск воды в бассейн для отбора проб воды в прибора «Виджилэнт-4». Для этого рекомендуется произвести установку прибора как показано на схеме установки № 1. При этом установить  всасывающую трубу с насадкой (поз. 00303) на расстоянии 30 см от поверхностью воды (см. позицию на схеме установки  № 1). Также можно выполнить его установку как указано на схеме установки № 2. Но в этом случае рекомендуется устроить фильтрование части нижнего слоя воды в бассейне.

ПРИМЕЧАНИЕ. На схеме № 1 непосредственно на впуске воды, выбранном для отбора её проб, необходимо проверить достаточный напор воды по водяному столбу (от впуска до прибора «Виджилэнт-4» для обеспечения циркуляции воды через камеру анализатора. В случае отсутствия циркуляции воды можно установить небольшой дополнительный рециркуляционный насос для подвода воды из бассейна к камере анализатора.

Внимание ! Во избежание несчастных случаев и нормальной работы прибора «Виджилэнт-4» важно, чтобы оно было надёжно заземлено. В случае нарушения нормальной работы прибора могут быть искажены его показания. Учитывая это, рекомендуется подключать прибор «Виджилэнт-4» к надёжному контуру заземления.

Рис. 3

Нарисуночные надписи

1 - СХЕМА УСТАНОВКИ № 2

2 - БАССЕЙН

3 - 30 СМ

4 -Всасывающая труба с насадкой, поз. 00303

5 - СОЕДИНЕНИЕ С  фильтровальнЫм насосОМ

6 - Клапан с ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ приводом или электромагнитный клапан

7 - РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

8 - НАСОС

9 - БАК С ФЛОКУЛЯНТОМ

10 - Непрерывная флокуляция

11 - ФИЛЬТР

12 - ОБМЕННИК

13 - ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ

14 - БАК С ХЛОРОМ

15 - БАК С РАСТВОРОМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ рН

16 - Сток или расширительный бак

17 - прибор «Виджилэнт»

Рис. 4

Нарисуночные надписи

1 - СХЕМА УСТАНОВКИ № 2

2 - БАССЕЙН

3 - РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

4 - НАСОС

5 - БАК С ФЛОКУЛЯНТОМ

6 - Непрерывная флокуляция

7 - ФИЛЬТР

8 - ОБМЕННИК

9 - ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ

10 - БАК С ХЛОРОМ

11 - БАК С РАСТВОРОМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ рН

12 - прибор «Виджилэнт»

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ С

ПРОГРАММИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ПРИБОРА «Виджилэнт»

Панель контрольно-аварийной сигнализации

- Аварийно-сигнальная лампочка выполнения программы. Загорается в случае  ошибки в программировании. Кроме того, на индикаторе высветится «Error» и замигают светодиоды в зависимости от функции, в которой была допущена ошибка. При этом необходимо войти в программу и исправить ошибку.

- Аварийно-сигнальная лампочка отсутствия циркуляции воды через камеру анализатора (остановка фильтровальных насосов, закрытие клапана, засорение трубопровода и т.д.). При её загорании обесточиваются  насосы дозированной подачи.

- Аварийно-сигнальная лампочка отсутствия химических агентов (растворов, регулирующих величину рН или концентрацию хлора) в баках. При её загорании выключается насос дозированной подачи соответствующего химического агента.

* (в случае установки датчиков уровня в баках для растворов).

- Аварийно-сигнальная лампочка выдержки в минутах пуска насосов дозированной подачи химических агентов при первом включении в электросеть питания или в случае перебоев в электроснабжении. В случае, если индикация показаний начнётся до автоматического прекращения выдержки, необходимо отключить её нажатием клавиши 37 (Delay/Print).

Эта выдержка предусмотрена для обеспечения правильной полярности электродов (и, следовательно, показаний прибора) перед выдачей сигнала на дозированную подачу химических агентов в бассейн.

Панель индикации значений  рН

- Сигнальная лампочка входа в режим программирования рН.

- Цифровое табло индикации величин рН.

(при загорании светодиода 5 на табло высвечиваются значения различных функций рН, которые можно запрограммировать).

- TIMER - индикатор значений в секундах выдержки времени включения насоса дозированной подачи растворов, регулирующих величины рН.

- SET POINT   - индикатор программирования требуемой  уставки рН при работе с химическим агентом, увеличивающим рН (СТХ-25 Plus).

- SET POINT ¯ - индикатор программирования требуемой уставки рН при работе с химическим агентом, уменьшающим величину рН (СТХ-25 Plus).

* Можно запрограммировать уставку только по одному из указанных двух индикаторов: 8 или 9, так как один из двух должен быть обнулён.

- ALARM  DEL pН - индикатор программирования уставки срабатывания аварийной сигнализации при  высокой величине рН.

- ALARM ¯ DEL pН - индикатор программирования уставки срабатывания аварийной сигнализации при низкой величине рН.

- AUTO ADJUST pH 7 - индикатор для установки величины рН, равной 7.

- AUTO ADJUST pH 4 - индикатор для установки величины рН, равной 4.

Панель индикации значений свободного

хлора (Сl)

- Сигнальная лампочка о входе в режим программирования значений СХ.

- Цифровое табло значений свободного хлора.

(при загорании светодиода 14 на табло высвечиваются значения различных функций Сl, которые можно запрограммировать).

- DOS/TIMER - индикатор значений выдержки времени срабатывания насоса дозированной подачи хлора.

- SET POINT  - индикатор программируемой уставки хлора (в частях на тысячу)

- ALARM   Сl - индикатор программирования уставки срабатывания аварийной сигнализации при высокой концентрации Cl.

- ALARM ¯  Cl - индикатор программирования уставки срабатывания аварийной сигнализации при низкой концентрации Cl.

- AUTO ADJUST «0» ppm (в частях на тысячу) - индикатор нулевого положения  при программировании.

- AUTO ADJUST DPD - индикатор уставки концентрации свободного хлора в воде при программировании.

Панель индикации значений

восстановительно-окислительного потенциала ( в мв)

- Сигнальная лампочка о входе в режим программирования значений восстановительно-окислительного потенциала.

- Цифровое табло индикации значений восстановительно-окислительного потенциала (в мв) и температуры (при поставке по отдельному заказу датчика температуры)

(при загорании светодиода 22 на табло высвечиваются значения различных функций восстановительно-окислительного потенциала, которые можно запрограммировать).

24.TIMER - индикатор значений выдержки времени срабатывания насоса дозированной подачи хлора (не включённого).

- SET POINT  - индикатор программируемой уставки восстановительно-окислительного потенциала (в мв) воды (заводская уставка 000).

- ALARM   mV - индикатор программирования уставки срабатывания аварийной сигнализации при повышенных значениях мв.

- ALARM ¯ mV- индикатор программирования уставки срабатывания аварийной сигнализации при низких значениях мв.

- AUTO ADJUST mV  - индикатор регулирования на значение буферного раствора (поставляется в комплекте с прибором) 460 мв при программировании.

Панель органов управления

- ON/OFF - клавиша «Вкл./выкл.».

- ENTER - клавиша подтверждения входа в режим программирования или выхода из него.

- VAL - клавиша, которая используется в режиме программирования после автоматической индикации параметров на индикаторах 12, 13, 20, 21 и 28. При её нажатии производится ввод данных в память устройства.

- Клавиша для уменьшения значений требуемой функции.

- Клавиша для увеличения значений требуемой функции.

- Клавиша для вертикального перемещения по панелям индикации параметров.

В режиме программирования позволяет перемещаться сверху вниз для установки или ввода в программу параметра желаемой функции на каждой из вышеуказаных панелей (DOS/TIMER, SET POINT, ALARM, ADJUST).

35. Клавиша горизонтального перемещения

В режиме программирования служит для перехода от параметра к параметру

[ pH  ¬ ppm (частей на тысячу)  ¬ mV (мв)]

- Клавиша для переключения вывода на табло 23 значение восстановительно-окислительного потенциала (в мв) или температуры (0С).

- Клавиша для отмены выдержки дозированной подачи при отключении электроэнергии. В режиме программирования служит для выбора времени выдержки и времени печати (вывода данных на принтер).

Рис. 5

Нарисуночные надписи

1 -  СХЕМА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ С ПРОГРАММИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ПРИБОРА «Виджилэнт»

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ И

КАЛИБРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ*

Нажать на клавишу 30 (ENTER) для входа в режим программирования. При этом должны загореться индикаторы 22 (mV/0C) и 24 (DOS/TIMER), которые сигнализируют о входе в режим программирования. Одновременно на панели индикации восстановительно-окислительного потенциала (мв)  и на табло 23 (mV/0C) высветится значение функции 24 (DOS/TIMER).

С этого исходного положения можно приступить к нижеследующим вариантам программирования требуемых параметров.

При нажатии клавиши 35 (горизонтального перемещения) происходит перемещение  влево к параметру Сl. При повторном нажатии на неё происходит перемещение влево к параметру рН и затем при новом нажатии, снова к параметру mV (мв).

Нажимая клавишу 34 (вертикальное перемещение) можно перемещаться сверху вниз, переходя последовательно от функции SET POINT к ALARM , ALARM ¯, ADJUST Mv VAL

с возвратом в первоначальное положение (DOS/TIMER).

Путём нажатия на клавиши 32 (уменьшение) и 33 (увеличение) можно изменять значение функции или выбранной установки AUTO ADJUST.

Панель индикации значений

восстановительно-окислительного потенциала (мв)

24  DOS/TIMER

Функция задержки в секундах времени включения насоса дозированной подачи хлора при управлении по значениям восстановительно-кислотного потенциала.

Например: если функция DOS/TIMER запрограммирована на 10 секунд, а функция SET POINT  - на значение 825, то при его снижении до 824 начнётся отсчёт от 10 до 0 секунд. Если после этого значение остаётся ниже уставки функции SET POINT , загорится индикатор функции 24 (DOS/TIMER) и включится насос дозированной подачи хлора.

25  SET POINT

Данная функция имеет две возможности управления насосом дозированной подачи: по значениям хлора в частях на тысячу или восстановительно-кислотного потенциала. Управление по показаниям датчика хлора является наиболее точным и подходит к системе, используемой для анализа воды в бассейне.

В этой связи значение функции SET POINT  восстановительно-кислотного потенциала в мв запрограммирована на заводе-изготовителе.

26  ALARM

Функция аварийной сигнализации при превышении значений предельно допустимого уровня SET POINT  восстановительно-кислотного потенциала в мв.

Например: если при уставке SET POINT   825, запрограммирована уставка срабатывания  аварийной сигнализации ALARM  850, необходимо следить, чтобы показания не превышали данное значение. При превышении показания (в рабочем режиме) 850 мв загорится аварийно-сигнальная лампочка 26 ALARM   и сформируется сигнал 220 в переменного тока на клеммах 14 и 15 клеммной колодки. Частое включение лампочки указывает на высокую концентрацию раствора, обеспечиваемого насосом дозированной подачи.

27  ALARM ¯

Функция аварийной сигнализации при падении значения ниже предельно допустимого уровня SET POINT  восстановительно-кислотного потенциала в мв.

Например: если при уставке SET POINT   825, запрограммирована уставка срабатывания  аварийной сигнализации ALARM ¯  750, необходимо следить, чтобы показания восстановительно-кислотного потенциала в мв не были ниже данного значения. В случае падения показания (в рабочем режиме) ниже  750 мв загорится аварийно-сигнальная лампочка 27 ALARM ¯  и сформируется сигнал 220 в переменного тока на клеммах 14 и 15  соединительной колодки. Частое включение лампочки указывает на недостаточную дозированную подачу раствора, обеспечиваемую насосом или на отсутствие хлора в баке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Клеммы выхода (14 и 15) на клеммной колодке одни и те же как для функции  ALARM , так и для функции ALARM ¯. К ним можно подключать внешнее устройство световой или звуковой сигнализации. При использовании более мощного приёмника необходимо подключать его не напрямую, а через специальный контактор, так как устройство « Виджилэнт» не рассчитано на большие нагрузки.

VAL

28  ADJUST mV

Данная функция обеспечивает калибрование измерительного электрода восстановительно-кислотного потенциала в мв. Для этого вывернуть пробку (Н) из камеры анализатора и выпустить воду из  полости камеры и дать полностью стечь воде с электродов. Перевернуть наоборот пробку и заполнить калибровочный стакан буферным раствором 460 мв (входит в комплект поставки), ввернуть его на место и выждать некоторое время, пока не стабилизируются показания. Нажать на клавишу 32  и (или) 33 и установить на табло 23 значение буферного раствора (460 мв), Затем нажать на

VAL

клавишу 31	подтверждения уставки. При этом светодиод 28 мигнёт 3 раза, что указывает на конец установки. Вывернуть пробку с калибровочным стаканом (Н), слить использованный буферный раствор, перевернуть её наоборот и ввернуть в прежнее положение

Панель индикации значений рН

Нажимая на клавишу 35 переместиться на панель индикации рН (при этом загорается светодиод 5). После этого можно программировать различные значения рН путём нажатия клавиши 34 для перехода в следующие функции:

7  DOS/TIMER

Функция времени выдержки в секундах включения насоса дозированной подачи корректора рН (кислоты или агента, повышающего величину рН).

Например: В случае использования агента, понижающего величину рН  (рН Minus), и программирования функции DOS/TIMER на 10 секунд и SET POINT ¯ на 7,25, при повышении показаний до 7,26, начинается отсчёт от 10 до 0 секунд. После этого, если значение останется выше  SET POINT ¯, загорится светодиод 7 (DOS/TIMER) и включится насос дозированной подачи корректора рН.

8  SET POINT  - функция оптимального значения рН

Используется для воды, для которой необходимо применять агент, увеличивающий величину рН (рН Plus). При этом следует запрограммировать требуемое оптимальное значение рН (на заводе-изготовителе произведена уставка на 0).

9  SET POINT ¯ - функция оптимального значения рН

Используется для воды в большинстве бассейнов, поскольку из-за существующей привычки применения хлора и добавления водо-щелочного раствора происходит повышение величины рН, которое приходится снижать путём добавления кислоты (рН Minus).

ПРИМЕЧАНИЕ. Функцию SET POINT ¯ необходимо использовать при тенденции воды к повышению величины рН (по причине добавления гипохлорита, количества купающихся, происхождения и частоты смены воды). Для этого следует применять агент, уменьшающий величину рН (рН Minus).

Также нужно использовать функцию SET POINT при тенденции воды к понижению величины рН (из-за добавления  газообразного хлора, происхождения и частоты смены воды). Для этого необходимо применять агент, увеличивающий величину рН (рН Plus).

Запомните: SET POINT¯ - с применением агента, снижающего

величину рН (рН Minus)

SET POINT  - с применением агента,

увеличивающего

величину рН (рН Plus).

ВНИМАНИЕ! При программировании SET POINT  функция

SET POINT¯ должна быть обнулена.

10  ALARM

Данная функция используется для программирования аварийной сигнализации при превышении оптимальных значений SET POINT.

Например: если при уставке значения SET POINT = 7,25, и значения ALARM  = 7,80 показания рН превысят значение 7,80, загорится аварийно-сигнальная лампочка 10 ALARM  и на выходе сформируется сигнал 220 в переменного тока (на клеммах 10 и 11 клеммной колодки). Это укажет на полный расход агента, снижающего величину рН (рН Minus) или на недостаточную его дозированную подачу насосом, а также на превышение тенденцией

воды в бассейне (из-за количества купающихся, добавления свежей воды и т.д.) к увеличению величины рН способности её снижения корректором рН (в результате его недостаточной дозированной подачи).

11  ALARM ¯

Дання функция используется для программирования аварийной сигнализации в случае показаний ниже оптимальных значений SET POINT.

Например: если при уставке значения SET POINT = 7,25, и значения ALARM  = 7,00 показания рабочих значений будут ниже значения 7,00, загорится индикатор 11 ALARM  и на выходе сформируется сигнал 220 в переменного тока (на клеммах 10 и 11 склеммной колодки). Срабатывание этого индикатора указывает на чрезмерную дозированную подачу корректора рН и добавления его избыточного количества в воду.

12  ADJUST Рн 7 VAL

Первая функция калибрования измерительного электрода рН. Для её обеспечения необходимо вывернуть пробку (Н) из камеры анализатора, слить воду из её полости и дать полностью стечь воды с электрода. Перевернуть пробку наоборот и заполнить выполненный в ней калибровочный стакан буферным раствором с рН 7 ввернуть его на место. Выждать некоторое время, пока не стабилизируются VAL

показания. Сразу же после этого нажать на клавишу 31

При этом светодиод 12  ADJUST Рн 7 мигнёт три раза и на цифровом табло высветится в течение 3 секунд значение 7.00 с последующим переходом к функции  ADJUST Рн 4 . VAL

VAL

13  ADJUST Рн 4 VAL

Вторая функция калибрования измерительного электрода рН.

Для её обеспечения необходимо вывернуть пробку с калибровочным стаканом из камеры анализатора, слить буферный раствор с рН 7 из её полости. Очистить стакан и протереть его насухо. Заполнить калибровочный стакан пробки буферным раствором с рН 4, ввернуть пробку на место. Выждать некоторое время, пока не стабилизируются показания. Сразу же после этого нажать на клавишу 31 VAL

При этом светодиод 12  ADJUST pH 4 мигнёт 3 раза и на цифровом табло высветится значение 4.00 и таким образом завершается программирование параметров рН. VAL

Панель индикации значений Сl

Нажимая на клавишу 35 переместиться на панель индикации  Cl (при этом загорается светодиод 14). После этого можно приступать к программированию различных значений Cl путём нажатия клавиши 34 для перехода в следующие функции:

16  DOS/TIMER

Функция задержки в секундах времени включения насоса дозированной подачи хлора.

Например: если функция DOS/TIMER запрограммирована на 10 секунд, а функция SET POINT  - на значение 1,25, то при снижении показаний до 1,24 начнётся отсчёт от 10 до 0 секунд. Если после отсчёта этого времени значение остаётся ниже уставки функции SET POINT , загорится индикатор функции 16   DOS/TIMER и включится насос дозированной подачи хлора.

17  SET POINT  - функция требуемого оптимального значения хлора (в частях на тысячу) воды в бассейне.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно программировать только SET POINT

Cl (хлора) или mV  (восстановительно-кислотного потенциала в мв). Одна из этих функций должна быть обнулена (на заводе-изготовителе запрограммирована уставка

SET POINT Cl).

18  ALARM

Функция аварийной сигнализации при превышении оптимального значения SET POINT Cl (в частях на тысячу).

Например: если при уставке SET POINT  1,25, запрограммирована уставка срабатывания  аварийной сигнализации ALARM  2.00, то необходимо следить, чтобы показания не превышали данное значение. При превышении показаний (в рабочем режиме) данного значения 2.00 (две части на тысячу) загорится аварийно-сигнальная лампочка 18  ALARM   и сформируется сигнал 220 в переменного тока на клеммах 12 и 13 клеммной колодки.

Это укажет на чрезмерное добавление хлора в воду бассейна, его избыточную дозированную подачу насосом или повышенную концентрацию хлора для объёма воды в бассейне.

19  ALARM ¯

Функция аварийной сигнализации при падении показаний ниже оптимального значения SET POINT  Cl (в частях на тысячу).

Например: если при уставке SET POINT  1,25, запрограммирована уставка срабатывания  аварийной сигнализации ALARM ¯  0,50, а показания в рабочем режиме ниже данного значения (0,50), то  загорится аварийно-сигнальная лампочка 19  ALARM¯ и сформируется сигнал 220 в переменного тока на клеммах

12 и 13 клеммной колодки.

Это укажет на полный расход хлора, недостаточную дозированную подачу насосом или его производительность (л/час) для объёма воды в бассейне.

20  ADJUST 0

Первая функция калибрования датчика хлора. При отключённом датчике на цифровом табло должна появиться индикация 0.00 или близкое к ней значение. Это подтвердит устойчивость прибора в положении «0». Если на табло высветится значение, слишком далёкое от «0» необходимо обратиться к поставщику прибора. VAL

21  ADJUST DPD

Вторая функция калибрования датчика хлора. Для её срабатывания следует пропустить соединительный кабель датчика через 2ой сальник справа и подключить его к клемме 39 ( плюс) и к клемме 40 (запитываемый). Открыть клапаны впуска и выпуска воды из прибора «Виджилэнт» и пропустить воду с известным значением хлора (между 1 и 2 частями на тысячу) через камеру анализатора в течение 2 часов для правильной поляризации датчика хлора. После этого выйти из режима программирования. VAL

После этого необходимо выполнить следующие операции:

- убедиться, что насосы дозированной подачи хлора и агента-модификатора рН  выключены (положение «OFF»);

- открыть клапаны впуска и выпуска воды из прибора «Виджилэнт»;

- путём анализа пробы воды, взятой от клапана отбора проб  прибора «Виджилэнт», проверить соответствие показаний рН прибора и анализатора;

- включить насос дозированной подачи агента-модификатора Рн (положение «ON»). Выбрать значение дозированной подачи, соответствующее объёму воды в бассейне (рекомендуется начинать с низких значений для проверки оптимального снижения величины рН в воде в бассейне и его постепенного повышения);

- во время поляризации датчика хлора (90 минут) показание величины рН должно соответствовать требуемому оптимальному значению, запрограммированному в функции SET POINT.

- через 90 минут следует произвести анализ пробы взятой от клапана отбора проб воды на хлор с помощью реактива DPD-1. Войти в режим программирования и переключиться на функцию 21  ADJUST DPD	и,

нажимая на клавиши 32 и 33, установить на цифровом табло значение (в частях на тысячу), полученное в результате анализа. VAL

После этого необходимо нажать на клавишу 31 VAL. При этом индикатор 21 должен мигнуть 3 раза, что явится подтверждением окончания программирования значений функции по хлору. Затем следует нажать клавишу 30 ENTER для возврата в режим работы прибора.

Выше, исходя из первоначальных уставок прибора , были даны пояснения по программированию функций на 3 панелях индикации значений (восстановительно-окислительного потенциала в мв, рН и хлора). В последующем, в случае необходимости, можно частично изменять уставки функций и калибрования измерительных электродов.

БАЗОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Данные, введённые в память программирующего устройства, сохраняются в случае отключения электропитания или выключения прибора. Прибор имеет первоначальную уставку значений, запрограммированную на заводе-изготовителе, которая восстанавливается при нарушениях в электроснабжении или электромагнитных колебаниях. В указанных случаях необходимо ввести в программирующее устройство требуемые значения.

ПУСК ПРИБОРА «ВИДЖИЛЭНТ-4»

После установки и программирования прибора необходимо произвести пуск в работу прибора. Для этого необходимо:

- закрыть клапан 11 отбора проб воды;

- открыть клапаны впуска 13 и выпуска 12 воды;

- включить фильтровальный насос.

- открыть клапан G, отрегулировать расход воды и впустить воду для её циркуляции через камеру анализатора. Расход воды должен быть 30 л/час. (при положении верхней части поплавка I над отметкой на передней части камеры анализатора расход воды будет равен 30 л/час).

Рис. 6 Поплавок

- включить насосы дозированной подачи и установить рабочую концентрацию, соответствующую объёму воды в бассейне.

ВНИМАНИЕ! Необходимо, чтобы в момент пуска прибора «Виджилэнт-4» вода была:

- прозрачной;

- с величиной рН между 7 - 7,8;

- и значением концентрации  свободного хлора между 1 - 2 частями на тысячу;

При этом не допускается наличие циануровой кислоты (стабилизатор). Для этого важно, чтобы залитая в бассейн вода не была обработана двухлором или трихлором, гранулированным или в таблетках, а также трехсоставным хлором.

ВЫБОР РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА «ВИДЖИЛЭНТ-4»

(рН и свободного хлора)

Рекомендуется информировать фирму-поставщика о рабочих параметрах, разрешённых действующими нормативами по содержанию хлору и величине рН воды в месте установки прибора «Виджилэнт-4». По величине рН целесообразно работать с низкими значениями (около 7,2) для получения более высокого процентного содержания свободного хлора в активной дезинфицирующей форме.

Рекомендуются значения 7,25 (рН) и 1,25 (СL). При этом Заказчик принимает решение по установке оптимальных значений данных параметров в зависимости от имеющейся фильтровальной системы, количества купающихся, образования комбинированного хлора и т.д.

Для большей точности показаний по хлору рекомендуется произвести уставку функции «ADJUST DPD» на значение, близкое к выбранному значению SP (SET POINT). При большой разнице между этими значениями, показания по хлору могут быть неточными.

Рекомендуется использовать фотометр, код СТХ 05422.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Целесообразно ежедневно сопоставлять показания прибора «Виджилэнт» с результатами анализа пробы воды, взятой от клапана отбора проб прибора и записывать полученные значения.

При работе фильтровальной системы совместно с системой непрерывной флокуляции необходимо постоянно вводить флокулянт после каждого отбора пробы воды, подаваемой в камеру анализатора.

Запрещается добавлять какой-либо химикат в во воду бассейна, грязеуловители или расширительные баки (например: флокулянт в пакетиках, хлор в  таблетках и т.д.), так как при этом он может попасть в прибор «Виджилэнт» и серьёзно повредить измерительные электроды.

При промывке фильтров или ручной очистки дна бассейна необходимо закрыть клапан впуска воды в прибор «Виджилэнт» (при помощи затвора) во избежание попадания грязи в его контур.

Расход воды через камеру анализатора должен быть 30 литров в час.

Во время обработки воды в бассейне для восстановления её параметров не допускается попадание воды в камеру анализатора. Для этого важно установить клапан в месте отвода воды из прибора «Виджилэнт», который должен быть закрыт до окончания процесса обработки воды вплоть до восстановления её нормальных значений.

При программировании функций TIMER, SET POINT, SET POINT , ALARM программируемое значение не будет запомнено до выхода из режима программирования. Для выхода из режима программирования следует нажать клавишу 30* ENTER. Поэтому, если некоторые из указанных функций запрограммированы без выхода из режима программирования и произойдёт выключение прибора «Виджилэнт» или случайное нажатие клавиши ON/OFF (Вкл./выкл.), при повторном включении прибора в рабочий режим запрограммированное значение (значения) функций не будет записано в память программирующего устройства, а останется ранее введённое в память значение той или иной функции.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРИБОРА «виджилэнт-4»

Клеммы

1, 2, 3           питание 220 в переменного тока + заземление

4, 5, 6	выход 220 в переменного тока + заземление для насоса  дозированной подачи корректора рН

7, 8, 9	выход 220 в переменного тока + заземление для насоса дозированной подачи хлора

10, 11	выход 220 в переменного тока аварийной сигнализации по рН

12, 13	выход 220 в переменного тока аварийной сигнализации по хлору ( в частях на 1000 )

14, 15	выход 220 в переменного тока аварийной сигнализации по восстановительно-окислительному потенциалу (в мв )

16, 17,18	 соединение датчика расхода ( индуктивного датчика )

19, 20	соединение датчика уровня в баке корректора рН. Поставляется по отдельному заказу  (если не поставляется, клеммы должны быть свободными

21, 22	соединение датчика уровня бака с хлором. Поставляется по отдельному заказу ( если не поставляется, клеммы должны быть свободными)

23, 24, 25,26 соединение цепи обмена данных между прибором «Виджилэнт» и компьютером

27, 28 	 выход 4 -20 мА по рН (не включено последовательное соединение)

29, 30 	выход 4 - 20 мА по хлору (не включено последовательное соединение)

31, 32	выход 4 - 20 м А по восстановительно-окислительному потенциалу, мв  (не включено последовательное соединение)

33, 34	соединение датчика температур (РТ 100). Поставляется по отдельному заказу. При подключении снять верхнюю перемычку.

35, 36		 соединение измерительного электрода рН

37, 38		 не используются в данном исполнении

39, 40		 соединение датчика хлора

41, 42	соединение измерительного электрода восстановительно-окислительного потенциала

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА

К ФИЛЬТРОВАЛЬНОМУ НАСОСУ

Подключение производится таким образом, чтобы при работающем фильтровальном насосе электромагнитный клапан был постоянно открыт, а при закрытии магистрали фильтровального насоса также был закрыт электромагнитный клапан.

Рис. 7

Нарисуночная надпись

1 - СХЕМА КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ

Рис. 8

Нарисуночные надписи

1 -СОЕДИНЕНИЯ С КЛЕММНОЙ  КОЛОДКЕ ПРИБОРА «Виджилэнт 4»

2 - провод голубого цвета

3- провод коричневого цвета

4 - провод черного цвета

5 - электромагнитный клапан с предохранительным устройством

( поз. 05 376 )

(внутренняя резьба 1²)

6 - насос дозированной подачи

Примечание. Следить, чтобы соединение электромагнитного клапана с предохранительным устройством, поз. 05376, было произведено по нижеследующей схеме. При использовании предохранительного устройства другой модели проверить соответствие его параметров электрическим параметрам соответствующего выхода на клеммной колодке прибора «Виджилэнт».

Рис. 9

Нарисуночные надписи

1 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ, СНАБЖЁННЫМ  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

2 - клеммная колодка (выходы)

3 -  провод голубого цвета

4 - провод коричневого цвета

5 - провод чёрного цвета

6 - разомкнуть

7 - замкнуть

8 - не используются

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется применение электромагнитного клапан, снабжённого предохранительным устройством (поз. 05376) вместо использования обычного клапана. Линия электропитания прибора «Виджилэнт» должна быть независимой от электрического соединения фильтровального насоса. В случае обесточивания прибора «Виджилэнт» и при открытом положении электромагнитного клапана последний будет находится в этом положении на период отсутствия электропитания и при работающем фильтровальном насосе будет выдавать сигнал на подачу хлора в воду в бассейне. Во избежание этого необходимо установить электромагнитный клапан, оснащённый предохранительным устройством. В этом случае, при отсутствии электропитания, задействуются аккумуляторные батареи, которые закроют клапан, что позволит исключить вероятность избыточного хлорирования воды в бассейне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИБОРА «виджтлэнт-4»

по рН

Цифровое табло				трёхзначное (0.00 рН)

Диапазон измерений			0.00 - 9.99 рН

Точность					0,1 рН

Установка на нуль			буферный раствор

Установка диапазона значений	буферный раствор

(-30+100%)

По восстановительно-окислительному потенциалу

Цифровое табло				трёхзначное (0.00 мв)

Диапазон измерений			0.00 - 1999 мв

Точность					1 мв

Установка на нуль			не требуется

Установка диапазона  значений	буферный раствор

(-30+100%)

По свободному хлору

Цифровое табло				трёхзначное (0.00 )

Диапазон измерений			0.00 - 5.00  частей на тысячу

Установка на нуль		по электронному цифровому табло

Установка диапазона значений	по пробе воды из бассейна

-------------------

Выход реле		220 в переменного тока/ 5А

Выход сигнала	4-20 мА, максимальная нагрузка, 1000 (устанавливается по отдельному заказу)

Питание					220 в переменного тока,

50-60 Гц

Потребляемая  мощность		15 Вт

Защита					предохранитель 2 А,

аварийно-предохранительное устройство IP-55

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА «ВИДЖИЛЭНТ-4»

Проверить наличие воздуха внутри полости камеры анализатора. В случае наличия выпустить воздух через выпускное отверстие F.

Один раз в неделю производить очистку пакетного фильтра.

Отрегулировать измерительные электроды рН, восстановительно-окислительного потенциала  и датчика хлора в случае обнаружения различия между показаниями прибора «Виджилэнт» и сравнительной таблицей значений.

При неправильных показаниях датчика хлора произвести замену диафрагмы и электроды датчика (обычно один раз в 6-12 месяцев). Для этого необходимо отсоединить датчик хлора 13 от приборов «Виджилэнт-4» и вывернуть его из камеры анализатора. Затем, руководствуясь схемой датчика хлора, отвернуть защитный колпачок и освободить мембрану. Отвернуть стакан электрода и освободить электрод. Дать стечь электролиту из стакана. После этого установить новую мембрану в стакан электрода, навернуть защитный колпачок и заполнить стакан свежим электролитом и навернуть его на электрод. Затем установить датчик хлора электродом во внутрь камеры анализатора и присоединить его при помощи соединительного кабеля к прибору «Виджилэнт». По окончании этой операции отрегулировать датчик хлора.

При неиспользовании бассейна в течение года (по окончании сезона, из-за ремонта и т.д.) следует отключить прибор «Виджилэнт-4», извлечь измерительные электроды рН, восстановительно-окислительного потенциала  и датчика хлора из камеры анализатора. Затем погрузить стеклянную часть измерительных электродов рН и восстановительно-окислительного потенциала на одну минуту в промывочный раствор и промыть их водой. После этого надеть на их концы защитные пластиковые колпачки (предварительно смоченные водой) и поместить в соответствующие коробки. Гнёзда электродов, выполненные на камере анализатора, должны быть закрыты пластиковыми заглушками для предотвращения попадания в них загрязнений. Защитить прибор «Виджилэнт» от проникновения грязи и влаги. Рекомендуется смачивать пластиковые защитные колпачки электродов один раз в два месяца во избежание их обезвоживания.

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

На все модели прибора «Виджилэнт» устанавливается одногодичный гарантийный срок, в течение которого бесплатно устраняются все неисправности, вызванные использованием дефектных материалов или конструктивными дефектами во время их изготовления. Гарантия не распространяется на части и детали, вышедшие из строя по вине Заказчика.

Также не подлежат замене по гарантии части и детали, отработавшие установленный ресурс (электроды, клапаны, электромагнитные клапаны, насосы дозированной подачи и т.д.). При этом гарантия не предусматривает оплату расходов по командированию технических специалистов Поставщика в страну Заказчика.

Рекомендуется производить  один раз в год проверку прибора «ВИДЖИЛЭНТ-4» с помощью технического специалиста.

Рис. 10

Нарисуночные надписи на схеме

- СХЕМА ДАТЧИКА ХЛОРА

- Защитный колпачок

- Диафрагма

- Стакан

- Электрод

- Датчик

- Соединительный кабель