KONTROL DPR602_902

DPH / DRX

Система измерения окислительно-восстановительного потенциала, водородного показателя pH и температуры в бассейнах

№ руководства : 0000136447

Rev. 1.2

## Содержание

- Начало работы 	Стр.   2

- Установка	Стр.   4

- Настройка и эксплуатация	Стр.   7

- Обслуживание и комплектующие	Стр.   8

- Устранение неисправностей	Стр.   9

- Наши координаты	Стр.   10

# 1___НАчало работы

## 1.1__приветствие

700

600

## 1.2__Содержимое упаковки

A 	Датчик водородного показателя pH

B	Датчик окислительно-восстановительного

потенциала

C	Анкерные болты для настенного монтажа

D	Набор для буферного раствора

E	Гаечный ключ для фильтра

## 1.3__Технические условия

### Панель

- Размер:	 700x 600 (x 10) мм

- Вес: 10 Кг

- Приёмник образцов воды: 4X6

- Выпуск образцов воды: 8X12

- Регулятор потока: переменной площади 5 л/час… 90 л/час

- Тревога при отсутствии потока: язычковый геркон

### измерение pH/окислительно-восстановительного потенциала

- Электрод: SRH-1-S-1,5 –999… +999 мВ, 3 бар, 60 °C

- Электрод pH: SPH-1-S-1.5, pH 0…14, 3 бар, 60 °C

### Электронное устройство

- Модель: Насос DPH DRX

- Диапазон измерения: pH 0…14, окислительно-восстановительный потенциал –999…+999 мВ, температура 0…125 °C

- Типы управления: Вкл/Выкл, простой/работа, пропорционально импульсу, пропорционально току

- Выходы: реле/ ток мА/ импульсные

- Калибровка: самокалибровка по водородному показателю pH, окислительно-восстановительному потенциалу

- Стандартное напряжение электропитания: 230 В ± 10%, 50,60Гц (доступна модель для 115 В)

### Проводимость

- Максимально допустимое значение проводимости - 3000 мкСм.

### Дополнительные комплектующие

- Датчик температуры: PT100

## 1.4__Предупреждение

Рекомендуется хранить гидравлические узлы, содержащие датчики pH и окислительно-восстановительного потенциала, в чистых помещениях.

1.5__ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА

# 2___монтаж

Перед установкой верхней панели или перед каком-либо техобслуживании отключите электропитание. Убедитесь, что напряжение источника электропитания совпадает с указанным на инструменте Tekna DPR. Несоблюдение требований, указанных в данном руководстве, может привести к травме, повреждению оборудования, окружающих предметов или к некорректной работе оборудования.

## установка оборудования:

- Настенный монтаж панели необходимо выполнять на такой высоте, чтобы обеспечить доступ как к верхней, так и к нижней ее части.

- Прим.: Поместите панель на ровной (и по возможности отвесно вертикальной) поверхности. Не рекомендуется загромождать различными предметами пол вблизи панели; это затруднит доступ к ней.

- Подключите водоприёмник к точке ввода; обеспечьте непрерывный поток воды между 40 и 60 л/час; давление должно быть на 0,5 бар больше внешнего противодавления.

- Скорость потока должна быть постоянной. Изменения скорости могут привести к ошибке измерения 1.5%/ л/час.

- Сбой электропитания может привести к опорожнению напорной трубы. В качестве меры предосторожности рекомендуется установить на входе запорный клапан; он предотвратит опустошение держателя датчика.

- Подключите выход к точке возврата воды с противодавлением меньшим, чем входное давление.

## Установка резервуаров

Запрещается оставлять под панелью емкости с химическими веществами. Их испарения могут привести к повреждению оборудования. Рекомендуемое расстояние – НЕ МЕНЕЕ двух метров.

ПРИМ: Вышеупомянутая калибровка датчиков, подключение дозирующего насоса, а также их использование – см. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ Tekna DPR.

## 2.1__Крепление системы

## 2.2__описание компонентов

- Насос DRX

- Насос DPH

- Панель

- Датчик окислительно-восстановительного баланса

- Датчик водородного показателя pH

- Выпуск образцов воды 8X12

- Место для температурного датчика PT100 (опционального)

- Плексигласовый корпус

- Клапан регулировки потока

- Пробка для периодического обслуживания резервуара и взятия образцов

- Приемник образцов воды 4X6

- Фильтр

- Карман документов

- Датчик потока

- Клеммная коробка (см. ниже)

## 2.3__Гидравлические соединения

## 2.5__Отключение Тревоги

При отсутствии воды насосы Tekna DPR отключаются, загорается красный тревожный светодиод и символ «Тревога». При восстановлении подачи воды насосы начинают работать в режиме измерения дозы, но красный светодиод не гаснет, показывая тем самым, что был подан сигнал тревоги. Отключить светодиод можно кнопкой “Start/Stop” (Пуск/Стоп).

Вышеупомянутое отключение тревоги оборудования Tekna DPR – см. соответствующие руководства.

# 3___настройка и эксплуатация

## 3.1 гидравлические узлы

Подключите напорную трубу и дренажную трубу; регулятором потока задайте значение 60 л/час. Убедитесь, что нет утечки воды.

## 3.2__Программирование и настройка

Программирование – см. Руководство Tekna DPR.

# 4___обслуживание и комплектующие

Гидравлические узлы необходимо постоянно содержать в чистоте.

### 5___УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВОСТЕЙ

При обнаружении утечек проверьте гидравлические соединения.

# 6___наши координаты

Seko Group

Via salaria Km 92.200 – 02010 S. Rufina (RI) –Italy

Вебсайт: www.seko.com	Email: info@seko.it

SEKO Italia

#### SEKO Asia Pacific

SEKO Brasil

SEKO Deutschland

SEKO France

SEKO Iberica

SEKO Southern Africa

SEKO UK

SEKO USA